附件：
太仓华润燃气有限公司燃气经营许可
审查意见

	序号
	企业名称
	注册地
	审查意见（昆山千灯镇燃气设施）

	1
	太仓华润燃气有限公司
	太仓市
	调压柜入口管道无标志标识；

调压柜内阀门无开关标志；

压力表最高工作压力处无红线标识；

过滤器压力指示未设置；

调压柜内配置的灭火器未有定检记录。
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