苏州高新区“浒墅关镇和祥幼儿园”

初步设计抗震设防审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对苏州高新金屋工程建设发展有限公司“浒墅关镇和祥幼儿园”工程进行了抗震设防审查，审查意见如下：

1.本工程土的等效剪切波速平均值为173.5m/s，场地特征周期宜按抗规4.1.6条的要求，取插值（可取0.49秒）。

2.本工程宜按嵌固基础顶面和地下室顶板面包络设计。乙级基础宜补充整体沉降计算且考虑建筑的相互影响后，沉降差应满足有关规范的要求。

3.地下室顶板高差处应满足《全国民用建筑工程设计技术措施—结构》第12.1.2-2条的要求，尽可能避免形成错层。无法避免错层时，应加强错层构件的抗震措施，并中震抗剪弹性、抗弯不屈服，复核错层构件的承载力。

4.结构单元周边的单跨框架，框柱的抗震等级宜提高一级。顶部闷顶层的形态短柱、形态超短柱，应复核是否为短柱、超短柱，并采取相应的加强其措施。

5.A区屋面局部错层形成的错层柱，应加强其抗震措施。C区楼面开洞削弱处，不宜采用预制楼板。C区穿层柱应按非穿层柱的地震剪力复核其承载力。

6.E区计算模型应与结构实际相符；宜将曲面屋面作为一层输入计算，且闷顶层宜取消；室外楼梯对主体的影响，应考虑。

结论：经上述修改和调整后，基本通过初步设计抗震设防审查。审查意见在施工图阶段落实，由施工图审查机构复核。

专家组：陈刚、徐文希、孙卫明

审图机构：李霞

2020年9月8日