常熟市“琴川街道区域养老康复护理中心工程”

初步设计抗震设防审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对常熟市人民政府琴川街道办事处“琴川街道区域养老康复护理中心工程”工程进行了抗震设防审查，审查意见如下：

1.大量框架柱为形态超短柱，应验算并避免成为受力超短柱。补充剪跨比的计算，尤其是底层柱，严格控制短柱的轴压比。

2.梁的偏心大于柱子的1/4，应采用加腋等措施。	计算参数应准确。

3.应考虑坡道对地下室侧限的不利影响。分别以地下室底板、顶板为嵌固进行上部结构包络设计。同时对一层的错层柱应有相应的加强措施。

4.应考虑楼梯对框架的不利影响。14-16轴楼梯间，右下角宜设框架柱，确保楼梯间形成双向框架，同时也避免了楼梯间14轴交H轴存在单向框架。

5.表层存在深厚淤泥层，应有处理措施，避免桩身倾斜。

结论：经上述修改和调整后，基本通过初步设计抗震设防审查。审查意见在施工图阶段落实，由施工图审查机构复核。

专家组：陈露、石立彬、滕永勤

审图机构：陈旭强

2020年9月7日