昆山市“3#办公楼、戴尔办公楼（地上）改造工程”

初步设计抗震设防审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对昆山盛誉信息技术有限公司“3#办公楼、戴尔办公楼（地上）改造工程”工程进行了抗震设防审查，审查意见如下：

1.3#办公楼通过增设阻尼器，将原框架部分抗震等级三级降为四级，除箍筋直径要求不同外，加密区的构造要求相同，故应研究增设阻尼器的必要性。

2.增设阻尼器的子结构应按乙类建筑构造要求复核。

3.需按性能化目标进行加固设计，中震下最大层间位移角为[1.5-2.0]Δθe，罕遇地震作用下最大层间位移角为[2.0-4.0]Δθe。

4.两幢楼除增设阻尼器的子结构有加固外，其余位置也有不同程度的加固，应对不同位置采用不同加固方法及加固量有针对性的计算补充资料。

5.整体计算时应计入楼梯构件的影响。

结论：经上述修改后，可基本通过初步设计抗震设防专项审查。上述问题的修改与完善，可在施工图审查阶段复核。

专家组：谈丽华、严少伟、郑晓冬

审图机构：侯光洪

2020年9月11日