苏州高新区“苏地2022-WG-38号地块项目”

初步设计抗震设防审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对江苏祥弘房地产开发有限公司“苏地2022-WG-38号地块项目”工程进行了抗震设防审查，审查意见如下：

1.合理控制主楼地下室顶板室内外高差，采取有效措施保证地震水平力在该位置的传递，避免结构错层；上部结构按照嵌固于地下一层楼面及地下室顶板进行包络设计；补充整体模型沉降计算。

2.办公综合大楼单体中间核心筒两侧楼板隔层开大洞且采用叠合板，该区域核心筒内及连接部位楼板的板厚及配筋应加强。

3.办公综合大楼单体复核穿层柱的计算长度系数的准确性，采取有效措施加强其抗震承载能力；裙房结构布置中的大跨、局部单跨框架补充抗震加强措施；裙房三层楼面大开洞，补充切分模型进行包络设计。

4.13#单体北侧电梯间形成筒体避免虚刚问题。

5.注意模型计算参数和荷载取值的准确性；各单体“预制装配率”设计满足相关政策文件要求。

结论：经上述修改后，可基本通过初步设计抗震设防专项审查。上述问题的修改与完善，可在施工图审查阶段复核。

专家组：羊龄高、钟建敏、傅根洲

审图机构：施茵

2022年12月21日