虎丘区“苏地2022-WG-35号地块项目”

初步设计抗震设防审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对苏州康润置业有限公司“苏地2022-WG-35号地块项目”工程进行了抗震设防审查，审查意见如下：

1.本工程地库顶板处高差较大，为保证地下室顶板水平力的有效传递，顶板高差处宜采取高低面放坡、分级做台阶等措施避免错层，同时需采取加腋处理。当顶板高差处形成错层时，应执行《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第10.4.4-1条及第10.4.6条。甲级基础，应补充带地库的整体沉降计算，在考虑相互影响后控制主楼与地库间的沉降差满足规范要求。

2.1#楼二层、三层开洞较大，建议按并层（开洞楼层按层间梁输入）进行构件包络设计；底部加强区高度按并层后的层数控制。建议右侧架空剪力墙抗震等级提高一级并全高设置约束边缘构件，同时满足中震抗弯不屈服、抗剪弹性，4层楼板建议加强板厚及配筋。1#楼二、三层11/C-D轴处墙体厚度偏小，建议加厚。

3.2#-5#楼底层大开洞处，需复核无楼板处墙体计算高度及稳定；4#楼底层大开洞楼层建议进行中震下薄弱位置楼板应力分析并相应配筋。

4.7#楼宜加强核心筒外围剪力墙连梁，以形成筒体。楼盖四角楼板应按高规9.1.4条要求加强。A轴处有局部存在单跨框架，需采取措施加强。

结论：经上述修改后，可基本通过初步设计抗震设防专项审查。上述问题的修改与完善，可在施工图审查阶段复核。

专家组：刘悦、周慧鑫、徐雪江

审图机构：李霞

2023年3月29日