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管道燃气调压工技能竞赛理论题库
一、单项选择题：
1、《城镇燃气管理条例》 已于 2011 年 3 月 1 日(  D  )。
A、起草            B、讨论          C、通过           D、实施
2、城市燃气运行中，制定燃气应急预案的目的是： (  A  )
A、预防事故发生、控制事故发展、防止事故扩大、防止次生灾害发生
B、检查救援物资准备情况。
C、统一指挥分级负责。
D、单位或个人自救与社会援助相结合。
3、城市供应企业和燃气安装维修单位的职工实行(  C  )制度。
A、安全许可   B、培训    C、经营许可、持证上岗   D、资质认证
4、城镇燃气条例规定的法律责任包括行政责任(  C  )和民事责任三大类。
A、管理责任   B、生产责任    C、刑事责任     D、经营责任
5、火焰的传播是由于传热作用，焰面依次将炽热的热量传给未燃气体，使其着火，称为(  C  )。
A、爆炸      B、点火       C、正常火焰传播     D、爆燃
6、燃气泄漏在纯氧中时，将更（  B  ）。
A、安全      B、不安全      C、稳定      D、有热量
7、天然气从气态转变为液态时，其体积将（  C  ）倍。
A、增大 600      B、增大 250   C、缩小 600   D、缩小 250
8、调压器额定流量应按调压器所承担的管网小时最大输送量的（  B  ）倍确定。
A、1.0      B、1.2      C、1.5         D、2.0
9、在工作状态下通过的工况流量转换为标准状态下的标况流量，其单位为（  C  ）。
A、N/m3            B、kg/h      C、 Nm3/h      D、N/m2
10、调压箱的公称流量是指在基准状态下，调压箱在（  B  ）进口压力、设定出口压力情况下可通过
城镇燃气的最大流量，单位为 m3/h。
A、最高    B、最低    C、平均压力     D、0.1MpA、
11、燃气管道进行强度试验时，达到试验压力后，稳压（  A  ）h，然后仔细进行检查。
A 、 1            B 、 2              C 、 3          D 、 4
12、调压器两端的附属设备及管道的强度试验压力应为设计压力的（  C  ）。
A、2.5             B、 2.0         C、 1.5       D、1.0
13、用于气密性试验的压力表等级不应低于（  C  ）
A、1.6 级         B、1.5 级       C、0.4 级       D、0.1 级
14、城镇燃气管道设计压力（表压）分级中，次高压燃气 A 级为(  D  ).
A、0.01 Mpa ≤P≤0.2MpA、          B、0.2 Mpa＜P≤0.4MpA、
C、0.4 Mpa＜P≤0.8MpA、            D、0. 8Mpa＜P≤1.6Mpa
15、调压器信号管的内径 d 应不小于 8mm，其弯曲半径不应小于（  D   ）D、。
A、 1.5          B、 1         C、 2             D、 3
16、球阀中，下列给出的零件（  D  ）属于标准件。
A、 阀体         B、 阀芯      C、 扳手         D、螺母
17、下图的三视图是：（  C  ）
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18、天然气管道采用螺纹连接时，密封材料为（  B  ）
A、丁晴橡胶圈   B、 聚四氟乙烯胶带  C、 耐油石棉橡胶圈   D、 聚乙烯胶带
19、调压箱信号管宜采用不锈钢管，工作压力小于（  D  ）Mpa 时可采用铜管。
A、 0.1         B、 0.2         C、 0.3           D、0.4
20、液化天然气缩写为（  B  ）
A、 LAN         B、  LNG        C、 LAG           D、CNG
21、CNG 站的供应特点是压缩天然气的需要量随（  C  ）变化，一般用小时为时间单位。
A、压力         B、温度         C、时间           D、流量
22、在正常情况下，当进口压力大于 0.2Mpa 时，过滤器压力损失超过（  B  ）kpa 时，应拆下清洗。
A、 5           B、 10          C、  15           D、20
23、地上调压站是（  B   ）耐火等级的单层建筑物。
A、 一级        B、 二级        C、 三级          D、 四级
24、 中-低压调压站作用半径在 0.5 公里左右，供气流量（  B  ）m3/h 为宜。
A、1000-2000      B、2000-3000       C、3000-4000      D、4000-5000
25、调压室及其他有漏气危险的房间，应采取自然通风措施，换气次数每小时不应小于（  B  ）次。
A 、 1               B 、 2               C 、 3           D 、 4
26、试验用的压力表，应在效验有效期内，其量程不得大于试验压力的（  C  ）倍。
A、 1.0           B、1.5              C、2.0          D、2.5
27、调压器的稳压精度在一簇静特性线的工作范围内，（  B  ）实际值与设定值之间正偏差和负偏差
的最大绝对值之平均值对设定值的百分数定义为稳压精度。
A、 进口压力       B、 出口压力       C、 平均压力
28、调压器的结构应保证使用安全运行可靠便于维护，指挥器进口宜加装（  C  ）。
A、 阀门             B、压力表          C、过滤器          D、旁通
29、燃气调压站室外进、出口管道上（  C  ）设置阀门。
A、可              B、不可         C、必须          D、均可以
30、调压器设定压力较高，则关闭压力（  A  ），引起低压管网低峰时压力增大。
A、提高            B、下降        C、不变        D、不确定
31、调压器的压力回差应不大于额定出口压力的（  A  ）%。
A、3                B、3.5            C、4            D、4.5
32、出口压力范围指的是调压器能保证给定稳压精度等级的（  B  ）压力范围。
A、进口             B、出口         C、关闭         D、指挥器
33、进口压力范围是指调压器能保证给定稳压精度等级的（  A  ）压力范围。
A、进口            B、出口          C、关闭          D、指挥器
34、最大进口压力是指在进口压力范围内，所允许的（  A  ）进口压力值。
A、 最高           B、最低          C、平均          D、设计
35、最大出口压力是指在出口压力范围内，所允许的（  A  ）出口压力值。
A、 最高          B、最低            C、平均           D、设计
36、安全装置是确保调压箱的出口压力（  C  ）安全限度的装置，包括切断装置、放散装置、监控调
压器等。
A、不等于          B 等于             C 不超过           D、超过
37、调压器静特性是表述出口压力随进口压力和（  D  ）变化的关系。
A、 进口           B、出口            C、 关闭             D、流量
38、旁通是指由于特殊需要而设置的（  B  ）于供气管道的辅助气体通路。
A、 串联           B、并联             C 安装              D、安排
39、关于调压器的功能描述正确的是（  A  ）
A、在一定范围的进口压力下，将调压器的出口压力维持在一定范围；
B、在一定范围的进口压力下，将调压器的出口压力稳定在某一固定值；
C、在调压器能承受的任何进口压力下，将调压器的出口压力维持在一定范围；
D、在调压器能承受的任何进口压力下，将调压器的出口压力稳定在某一固定值；
40、关于指挥器作用的描述正确的是（  A  ）
A、调节执行器皮膜的压差     B、直接调节出口压力
C、调节皮膜上腔的压力       D、调节皮膜下腔的压力
41、进口气体的温度为 10℃ , 经过调压器调压后，出口气体的温度为（  C  ）
A、10℃            B、高于 10℃        C、低于 10℃       D、不确定
42、间接式调压器是一种（  B  ）调压器。
A、直接作用式	B、带一个指挥器的间接作用式
C、间接作用式	D、带指挥器的间接作用式
43、调压器外密封的常用检测手段是（  A  ）
A、刷肥皂水或者检测液    B、喷纯净水    C、靠近听    D、 肉眼观察
44、关于平衡皮膜正确的是（  C  ）
A、平衡皮膜不承压           B、平衡皮膜承受出口压力
C、平衡皮膜承受进口压力     D、平衡皮膜承受公称压力
45、平衡皮膜泄漏最可能出现（  B  ）
A、无法继续调压     B、关闭压力升高     C、燃气泄漏到大气中    D、调压精度降低
46、切断阀超压切断后复位时，应（  C  ）
A、先平衡切断阀进、出口压力	B、直接复位
C、先泄掉感应器内的超压气体	D、先将切断阀出口端气体排空
47、调压装置的核心部件是（  B  ）	
A、切断阀            B、调压器	C、过滤器      D 放散阀
48、在启动调压系统时，下面哪项是错误的（  B  ）
A、稍微打开进口端球阀	B、迅速打开出口端球阀
C、缓慢打开出口端球阀	D、缓慢将阀门完全打开
49、在冬季温度较低时，调压器阀口结冰， 以下最准确的解释是（  C  ）
A、温度低，燃气被冻结了     B、天然气中的水分被冻结了
C、气温低且调压器压降导致阀口处降温太多， 以致天然气中的水蒸气结冰
D、天然气管道中有水渗入，流到阀口处遇低温结冰
50、RX100/0.4A 中“ 100 ”是指（  A  ）
A、公称流量     B、公称口径     C、公称压力     D、最大外形尺寸
51、对企业制定的规章制度，合乎企业要求的做法是（  D  ）。
A、有人监督时就遵守	B、不折不扣地遵守
C、 自己认为合理的就遵守	D、 自觉遵守，并对不合理的地方提出自己的意见
52、下列关于创新的论述，正确的是（  C  ）。
A、创新与继承根本对立	B、创新就是独立自主
C、创新是民族进步的灵魂	D、创新不需要引进国外新技术
53、依据《安全生产法》，事故调查处理应当按照（  D  ）的原则，查清事故原因，查明事故性质和责任。
A、实事求是、尊重科学	B、公开、公平、公正
C、及时、准确、合法	D、科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效
54、窒息灭火器主要灭火机理是（  C  ）。
A、减少可燃物     B、 降低温度   C、降低氧浓度   D、降低燃点
55、下列哪项不属于灭火的的基本方法。（  A  ）
A、扑救法   B、冷却法    C、隔离法   D、窒息法
56、天然气火灾事故属于（  A  ）火灾。
A、 甲类    B、 乙类   C、丙类    D、丁类
57、人孔的直径通常为（  C  ）毫米。
A、400   B、500   C、600   D、800
58、燃烧是一种什么样的反应过程：（  A  ）。
A、氧化还原反应  B、 置换反应    C、复分解反应    D、 以上都不正确
59、过剩空气系数太大，可以使燃烧设备（  D  ）。
A、热效率提高      B、燃烧不完全     C、燃气发热量减小    D、热效率降低
60、在 PV＝ZRT 中，Z 是压缩因子，它（  C  ）。
A、随气温变化     B、随体积变化      C、随温度和压力变化     D、随压力变化
61、能全部吸收辐射能的物体称为（  C  ）
A、 白体   B、灰体    C、黑体   D、本体
62、燃气燃烧的最理想火焰是稳定的，并呈（  C  ）色。
A、亮白    B、橙    C、浅蓝色    D、黄色
63、进行燃气设施检修时，要确保可燃气体浓度低于爆炸下限（  B  ）时才可进行。
A、15％     B、20%    C、25%    D、30%
64、长输管线中压力变化呈（  A  ）降落。
A、抛物线     B、 直线    C、双曲线    D、无规则
65、高压燃气管道，其压力范围为（  D  ）MPa。
A、0.005＜P≤0.4    B、0.06＜P≤0.4    C、0.005＜P≤0.2    D、1.6＜P≤4.0
66、工业用户及单独的锅炉房内燃气管道的最高压力不应大于（  B  ）MPa。
A、0.8      B、0.4     C、0.2    D、0.1
67、燃气的高、低热值之差为水蒸气的（  A  ）。
A、气化潜热    B、热值    C、 比热    D、热容
68、管网计算压力降取决于两个因素即（  A  )。
A、额定压力、流量波动范围       B、压力降、最小允许值
C、额定压力、最小允许值         D、压力降、流量波动范围
69、气态的 LPG 比空气重，约为空气的（  B  ）倍。
A、1.0     B、1.5     C、2.0    D、2.5
70、天然气与液化石油气、汽油相比，其辛烷值（  C  ）。
A、最小   B、处于中间    C、最大    D、不存在
71、当火焰传播速度超过燃气-空气混合气体从火孔处喷出的速度时易发生（  A  ）现象。
A、 回火     B、脱火    C、离焰     D、黄焰
72、燃气管道根据输气压力来分级，是因为燃气管道的（  D  ）与其他管道相比有特别严格的要求。
A、直径     B、材料     C、管接头     D、气密性
73、城镇燃气高压 B 管网的压力是（  C  ）MPa。
A、0.4＜P≤0.8    B、0.8＜P≤1.6    C、1.6＜P≤2.5    D、2.5＜P≤4.0
74、低压燃气管道的压力是（  D  ）MPa。
A、P≤0.05    B、P≤0.03    C、P≤0.02    D、P＜0.01
75、 中压 B 燃气管道的压力是（  A  ）MPA、。
A、0.01≤P≤0.2    B、0.2＜P≤0.4    C、0.4＜P≤0.8    D、0.8＜P≤1.6
76、Pa 表示（  A  ）。
A、牛顿/平方米    B、千克/平方米    C、牛顿/平方毫米    D、克/平方米
77、1 千克力等于（  B  ）牛顿。
A、8.806    B、9.806    C、10.806    D、 以上均不对
78、位置公差属于（  B  ）。	
A、形状公差     B、形位公差	C、定向公差    D、跳动公差
79、金属导热系数很高，随温度升高而（  B  ）。
A、增大    B、减小    C、无关    D、不变
80、塑料绝缘导线表面的最高允许温度为（  D  ）。
A、40℃    B、60℃    C、65℃     D、70℃
81、按化学成份，钢材可分为碳素钢和（  C  ）两大类。
A、不锈钢     B、耐热钢    C、合金钢     D、特种钢
82、城市天然气门站是城市输配系统的气源点，也是天然气长输管线进入城市天然气管网的配送站，其任务是接收长输管线输送来的燃气，在站内进行（  B  ）后，送入城市输配管网或直接送入大用户。
A、过滤、调压、加臭、计量、气质分析、分配
B、气质分析、过滤、调压、计量、加臭、分配
C、调压、计量、过滤、加臭、分配、气质分析
D、计量、加臭、过滤、调压、气质分析、分配
83 、箱体体积大于 1.5m³ 的调压箱应有爆炸泄压口 ，爆炸泄压口不应小于上盖或最大箱壁面积的（  C  ）（以较大者为准）。爆炸泄压口宜设在上盖上。通风口面积可包括在计算爆炸泄压口面积内。
A、30%    B、40%    C、50%    D、60%
84、燃气输配系统一般使用（  B  ）。
A、前压调压器    B、后压调压器    C、间接式调压器    D、直接式调压器
85、绝缘法兰进行绝缘试验检查，其绝缘电阻不应小于（  D  ）欧姆。
A、100     B、10K      C、500K     D、1M
86、法兰必须具有的连接强度和密封性，主要由法兰的（  B  ）来确定。
A、压紧力      B、受力状态      C、 内压载荷      D、指标
87、出口压力范围指的是调压器能保证给定稳压精度等级的（  B  ）压力范围。
A、进口      B、出口     C、关闭     D、指挥器
88、调压器静特性是表述出口压力随进口压力和（  D  ）变化的关系。
 A、进口     B、出口     C、关闭     D、流量
89、调压器的结构应保证使用安全、运行可靠、便于维护，指挥器进口宜加装（  C  ）。
A、 阀门     B、压力表     C、过滤器     D、旁通
90、直接作用式调压器外观特点（  B  ）。
A、体积大重量轻     B、体积小重量轻     C、体积小重量重     D、体积大重量大
91、调压器信号管的 （  B  ）不小于管径 8mm。
A、外径    B、 内径    C、公称直径    D、半径
92、调压器的计算流量，应按该调压器所承担的管网小时最大输送量的（  C  ）倍确定。
A、0.95    B、1.1    C、1.2    D、1.5
93、调压器安装完毕后进行强度试验，其压力是调压器进口设计压力的 （  C  ）。
A、10 倍     B、1.25 倍     C、1.5 倍     D、2.0 倍
94、在燃气管道工程中常采用（  D  ）作紧急切断阀。
A、球阀    B、截止阀    C、闸阀    D、旋塞阀
95、切断阀的安装位置应放在（  C  ）
A、调压器下游    B、过滤器上游    C、调压器上游    D、任何位置
96、切断阀切断精度等级 AQ3 最大相对偏差（  B  ）%。
A、 ±1    B、 ±3    C、 ±5    D、 ±10
97、压力容器的安全状况等级共分为（  B  ）级。
A、1~4 级    B、1~5 级    C、1~6 级    D、1~7 级
98、压力容器《设计许可证》 的有效期限为（  B  ）年。
A 、 3    B 、 4    C 、 5    D 、 6
99、过滤分离器的核心元件是（  C  ）。
A、旋风子    B、聚酯纤维滤芯     C、叶片束组件     D、不锈钢滤芯
100、腰轮流量计属于（  B  ）流量计。
A、速度式    B、容积式    C、差压式    D、感应式
101、涡轮流量计属于（  A  ）流量计。
A、速度式    B、容积式    C、差压式    D、感应式
102、压力变送器的输出信号是（  A  ）。
A、4-20mA、    B、常开点     C、常闭点    D、RS485
103、温度变送器主要是由哪个部件检测天然气温度的（  A  ）。
A、温度传感器    B、液晶表头    C、温度套筒    D、转换器
104、调节型电动执行机构由哪个信号控制。（  D  ）
A、脉冲信号    B、开命令    C、关命令    D、4-20mA
105、工业以太网的作用是（  A  ）。
A、信号传输    B、协议转换    C、 中继    D、整合
106、加臭装置应与场站的防雷和静电接地系统相连接，且接地电阻应小于（  B  ）欧姆。
A、5    B、10    C、50    D、100
107、天然气加臭剂的量，应保证其泄漏到空气中达到爆炸下限的（  C  ）%应能察觉。
A、10    B、15    C、20    D、25
108、加臭剂溶解于水的程度（质量分数）不应大于（  A  ）。
A、2%    B、5%    C、10%    D、20%
109、轴流式调压器不是（  A  ）调压器。
A、直接作用式      B、间接作用式     C、失效开启式     D、失效关闭式
110、 以下对燃气管道强度试验的描述正确的是（  B  ）。
A、试压介质是天然气                               B、试压压力是设计压力的 1.5 倍
C、设计压力小于 5000Pa 的管道也必须做强度试验     D、焊接接口裸露
111、调压器内部大都是机械结构，通常要求 （  C  ）方向安装。
A、水平     B、垂直     C、水平或垂直      D、随意
112、出口为低压时，调压器出口压力波动范围宜不超出（  C  ）。
A、 ±20%     B、 ±15%     C、 ±10%     D、 ±8%
113、蝶阀定期开关是为了（  A  ）。
A、防止开不动     B、防止外漏     C、防止开不到位    D、防止内漏
114、各站点加臭剂储罐中加臭剂的充装量不应大于（  D  ）。
A、40%     B、50%     C、75%    D、90%
115、在《防雷减灾管理办法》中规定：投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测（   ）次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每年检测（  ）次（  B  ）。
A 、 1 ， 1      B 、 1 ， 2       C 、 2 ， 1       D 、 2 ， 2
116、CJJ51-2016 中规定门站、高中压站三级维护周期（  C  ）月。
A、 ≤60    B、 ≤48    C、 ≤36    D、 ≤24
117、CJJ51-2016 中规定二级维护俗称（  C  ）。
A、 日常检查      B、巡检     C、小修      D、 中修
118、球阀外漏除了检查法兰密封面，还需要检查（  B  ）。
A、 阀座       B、 阀杆        C、执行器          D、螺栓
119、准确度等级为 1.0 级的涡轮流量计，检定周期为（  B  ）年。
A 、 1       B 、 2        C 、 3       D 、 4
120、密封垫片损伤的解决方法是（  B  ）。
A、泄压后重新拧紧螺栓             B、泄压后更换密封垫片
C、增加生料带                     D、清理或修理密封面
121、调压器阀垫磨损的处理方法是（  A  ）。
A、更换阀垫     B、清洗     C、更换 O 形圈     D、固紧
122、过滤器压力损失大于（  C  ）kPa 时，应进行滤芯的清洗或更换。
A、15    B、12    C、10    D、8
123、球阀球芯损伤了可能会导致（  D  ）。
A、外漏     B、开不到位     C、抱死     D、 内漏
124、截止阀内漏了，（  B  ）是不用检查的。
A、 阀座     B、螺栓         C、 阀芯     D、 阀杆
125、截止阀不动作可能原因是（  D  ）。
A、螺栓     B、垫片     C、 阀芯     D、 阀杆
126、泵式加臭装置中，计量泵在启用之初及每次维修后，应对（  B  ）进行标定。
A、泵的频次     B、泵的冲程量      C、设定加臭量   D、单向阀
127、城镇燃气管道穿过铁路时（  C  ）。
A、架空敷设     B、地下交通穿越      C、地下垂直穿越     D、双管穿越
128、户内水平管应有（  A  ）坡度，表前坡向立管，表后坡向灶具。
A、0.001       B、0.002     C、0.003      D、0.004
129、埋设在机动车道地下燃气管道埋设的最小覆土厚度不得小于（  D  ）m
A、0.3     B、0.6    C、0.8      D、0.9
130、在深度大于1m的沟槽或基坑施工时，应设置人员上下通道。通道的形式、位置和数量应根据土质、沟槽或基坑的长度或大小、施工人员数量等确定，且不宜少于（  B  ）处。
A、1     B、2    C、3      D、4
131、土方开挖时，沟槽一侧或两侧的临时堆土位置和高度不得响边坡的稳定性和管道安装，临时堆土高度不宜大于1.5m，距沟槽边距离不应小于（  B  ）m。
A、0.3     B、0.5    C、1.0      D、1.2
132、在地面上布管及组对焊接时，管道边缘至沟槽边缘的净距小应小于（  C  ）m。在坡地布管时，应采取防止滚管、滑管的措施。
A、0.5     B、1.0    C、1.5      D、2.0
133、聚乙烯管道焊机应定期进行校准检验，周期不应大于（  B  ）年。
A、0.5     B、1.0    C、1.5      D、2.0
134、输配管道吹扫介质宜采用压缩空气，吹扫压力不应大于（  C  ）MPa;当采用PE80、SDR17系列的聚乙烯管材时，吹扫压力不应大于（  C  ）MPa;
A、0.2；0.15     B、0.25；0.2    C、0.3；0.2      D、0.3；0.25
135、分段试压合格管段之间相互连接的焊缝，经（  D  ）射线探伤和超声波探伤合格后，可不再进行强度试验。
A、20%     B、30%    C、50%      D、100%
136、调压器的安全保护装置宜选用人工复位型。安全保护（放散或切断）装置必须设定启动压力值并具有足够的能力。当调压器出口压力小于0.08MPa时，启动压力不应超过出口工作压力上限的（  C  ）。
A、20%     B、30%    C、50%      D、100%
137、调压器的安全保护装置宜选用人工复位型。安全保护（放散或切断）装置必须设定启动压力值并具有足够的能力。当调压器出口压力等于或大于0.08MPa，但不大于0.4MPa时，启动压力不应超过出口工作压力上限（  B  ）Mpa。
A、0.02    B、0.04    C、0.06      D、0.08
138、调压器的安全保护装置宜选用人工复位型。安全保护（放散或切断）装置必须设定启动压力值并具有足够的能力。当调压器出口压力大于0.4MPa时，启动压力不应超过出口工作压力上限的（  B  ）。
A、5%     B、10%    C、15%      D、20%
139、调压柜的安全放散管管口距地面的高度不应小于（  A  ）m；设置在建筑物墙上的调压箱的安全放散管管口应高出该建筑物屋檐（  A  ）m。
A、4；1     B、4；2    C、5；2      D、5；1
140、用户室内燃气管道管道井内的燃气管道的最高压力不应大于（  C  ）MPa；
A、0.05    B、0.1    C、0.2      D、0.4
141、当燃气表装在燃气灶具上方时，燃气表与燃气灶的水平净距不得小于（  C  ）cm。
A、10    B、20    C、30      D、50
142、家用燃气灶的设置应符合，安装燃气灶的房间净高不宜低于（  C  ）m。
A、2.0    B、2.1    C、2.2      D、2.3
143、家用燃气热水器的设置房间净高宜大于（  A或C  ）m。
A、2.2    B、2.3    C、2.4      D、2.5
144、城镇燃气管道安装完毕后应依次进行（  A  ）。
A、管道吹扫、强度试验、严密性试验   B、强度试验、严密性试验、管道吹扫  
C、严密性试验、强度试验、管道吹扫   D、管道吹扫、严密性试验、强度试验
145、CJJ51-2016 中规定悬挂式调压箱一级维护周期是≤（  B  ） 个月。
A、3    B、6    C、9      D、12
146、CJJ51-2016 中规定落地式调压柜二级维护周期是≤（  D  ）个月。
A、3    B、6    C、9      D、12
147、瓶装液化石油气调压器商用最大出口压力（ D ）
A、2.8kPa    B、3.3kPa   C、5.0kPa   D、5.9kPa
148、调压器的计算流量，应按该调压器所承担的管网小时最大输送量的（ C ）倍确定。
A、0.8    B、1.0    C、1.2    D、1.5
149、实施无损检测的单位应保存无损检测原始记录,正确填写检测报告,保管期限不应少于（ C ）年。
A、5    B、6    C、7      D、8
150、聚乙烯管材、管件的储存应符合CJ63的有关规定，管材存放时间超过（ C ）年,密封包装的管件存放时间超过（ D ）年,应对其抽样检验，性能符会要求方可使用。
A、3/5    B、3/6    C、4/5      D、4/6
151、壳体压力试验和密封试验后的阀门，闲置时间超过（ A ）年，使用前应重新进行检验。
A、0.5    B、1    C、1.5    D、2
152、燃气管道当采用清管球(器)清管时，分段试压前应进行清管球(器)清管，次数不应少于（ B ）次。
A、1    B、2    C、3    D、4
153、除设计文件另有规定外，现场电熔焊接和热熔焊接的管道及管路附件焊接处宜进行（ D ）相控阵超声检测。
A、20%     B、30%    C、50%      D、100%
154、带气动火作业时燃气设施内应保持微正压，且压力不宜高于（ B ）Pa，并应设专人监控压力。
A、500    B、800    C、1000    D、1200
155、法兰连接，法兰端面应与管道中心线垂直，当管道公称尺寸大于DN300时，允许偏差应为（ C ）mm。
A、0.5    B、1    C、2    D、3
156、当管道穿过基础、墙体、地面设置在钢套管内时，套管内的管道不应有环向焊缝，管道环向焊缝与套管端部的间距不应小于（ B ）mm。
A、20    B、30    C、40    D、50
157、当管道穿过基础、墙体、地面设置在钢套管内时，套管内壁与工艺管道外壁净距不应小于（ A ）mm。
A、20    B、30    C、40    D、50
158、当管道穿过基础、墙体、地面设置在钢套管内时，套管高出地面、基础不应小于（ D ）mm。
A、20    B、30    C、40    D、50
159、涡轮流量计和超声流量计应与管道同轴安装，轴线偏差应小于（ B ）mm。
A、0.5    B、1    C、2    D、3
160、当聚乙烯管道采用空气吹扫和试验时，进气口应采取油水分离、冷却及防静电措施，进人管道内的压缩空气温度不应高于 （ C ）℃。
A、20    B、30    C、40    D、50
161、管道吹扫，每次吹扫钢质管道的长度不宜大于（ A ）m。
A、500    B、800    C、1000    D、1500
162、调压器出口压力越高，出口流量越（B），调压器流量系数越大，表示其流通能力越（B）。
A、大/大   B、小/大   C、大/小  D、小/小
163、低压燃气管道压力小于（ B ）Mpa 。
A、0.005   B、0.01   C、0.02   D、0.04
164、燃气用聚乙烯管道最高工作温度是（ C ）℃。
A、20    B、30    C、40    D、50
165、以下图像为哪种燃气安装标志类型（ A ）。
A、禁止标志   B、警告标志   C、指令标志   D、提示标志
[image: C:\Users\xh.yin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\001.png]
166、以下图像为哪种燃气安装标志类型（ B ）。
A、禁止标志   B、警告标志   C、指令标志   D、提示标志
[image: ]
167、以下图像为哪种燃气安装标志类型（ C ）。
A、禁止标志   B、警告标志   C、指令标志   D、提示标志
[image: ]
168、以下图像为哪种燃气安装标志类型（ D ）。
A、禁止标志   B、警告标志   C、指令标志   D、提示标志
[image: ]
169、水平定向钻施工回拖结束后，应将管道放置（ C ）h以上，待管道在穿越过程中的拉伸应力充分释放后，方可与两端管道进行连接。
A、12    B、18    C、24      D、48
170、当居住建筑内设置可燃气体探测器，探测器位置距灶具及排风口的水平距离均应大于（D）。
A、0.2米   B、0.3米   C、0.4米   D、0.5米
171、可燃气体探测器在居住建筑和商业工业企业的使用寿命分别是（ A ）年。
A、5/3    B、6/3    C、5/4      D、6/4
172、当气源为相对密度小于1的燃气且释放源距顶棚垂直距离超过（ C ）m时，应设置集气罩或分层设置探测器。
A、3    B、3.5    C、4      D、4.5
173、声光报警装置安装位置距地面不宜低于（ B ）m，并不应遮挡。
A、1.6    B、1.8    C、2.0      D、2.2
174、紧急切断阀调试，手动开关阀门（ C ）次，阀门应工作正常。
A、1    B、2    C、3      D、4
175、系统备用电源调试，进行（ C ）次主备电源自动转换试验，每次应合格。
A、1    B、2    C、3      D、4
176、液化天然气真空绝热储罐的真空度检测每年不应少于（ A ）次。
A、1    B、2    C、3      D、4
177、液化天然气气化站备用的气化器应定期启动，每月不得少于（ A ）次。
A、1    B、2    C、3      D、4
178、进人室内作业应首先检查有无燃气泄。当发现有燃气泄漏时，应采取措施降低室内燃气浓度。当确认可燃气体浓度低于爆炸下限的（ A ）%时，方可进行检修作业。
A、20    B、35    C、40      D、50
179、抢修时应对作业现场的燃气或一氧化碳的浓度进行连续监测，当环境中燃气浓度超过爆炸下限的（ A ）%或一氧化碳浓度超过规定值时，应进行强制通风，在浓度降低至允许值以下后方可作业。
A、20    B、35    C、40      D、50
180、当聚乙烯管道发生断管、开裂等意外损坏时，使用夹管器夹扁后的管道应复原并标注位置，同一个位置不得夹（ B ）次。
A、1    B、2    C、3      D、4
181、燃气设施宜采用间接置换法进行置换，当置换作业条件受限时也可采用直接置换法进行置换。置换过程中每一个阶段应连续（ C ）次检测氧或燃气的浓度，每次间隔不应少于5min。
A、1    B、2    C、3      D、4
182、采用燃气置换惰性气体时，燃气浓度测定值应大于（ B ）%。
A、80    B、85    C、90      D、95
183、住宅最小套型的厨房面积不应小于（ C ）m2。
A、2.5    B、3.0    C、3.5      D、4.0
184、家用燃气灶具的判废年限应为（ C ）年。
A、6    B、7    C、8    D、9
185、嵌入式灶灶台下面的橱柜应开设通气孔，通气孔的总面积应根据灶具的热负荷确定，宜按每个瓦热负荷取10cm:计算(10cm2/kW)，且不得小于（ B ）cm2。
A、60    B、80    C、100      D、120
186、燃具电源插座应独立专用，并应固定在不会产生触电危险的安全位置。电源插座与灶具的最小水平净距应为（ C ）cm。
A、15    B、20    C、30      D、50
187、燃具电源插座应独立专用，并应固定在不会产生触电危险的安全位置。电源插座与与热水器和采暖热水炉的最小水平净距应为（ A ）cm。
A、15    B、20    C、30      D、50
188、强制排气的排气管和给排气管的同轴管水平穿过外墙排放时，应坡向外墙，坡度应大于0.3%，其外部管段的有效长度不应少于（ B ）mm。
A、30    B、50    C、80      D、100
189、燃气计量表与燃具、电气设施之间的最小水平净距，其中与配电盘(箱、表)的最小水平净距和与电源插座、开关的最小水平净距分别为为（ A ）cm。
A、50/20    B、50/30    C、80/20      D、80/30
190、设置调压装置的建筑物和容积大于（ C ）m³的调压箱应具有泄压措施。
A、0.5    B、1    C、1.5    D、2
191、城镇燃气报警控制系统应根据燃气种类和用途选择可燃气体探测器、不完全燃烧探测器或复合探测器，并应符合相关规定，以下哪项是错误的（ C ）。
A、在使用天然气的场所，应选择探测甲烷的可燃气体探测器或复合探测器;
B、在使用液化石油气的场所，应选择探测液化石油气的可燃气体探测器;
C、在使用人工煤气的场所，宜选择探测甲烷的不完全燃烧探测器或复合探测器;
D、为探测因不完全燃烧产生的一氧化碳，应选用探测一氧化碳的不完全燃烧探测器。
192、厨房直接对向大气可开启门窗面积不得小于厨房地面面积的（ B ）；若小于，则应设置独立的机械送排风系统(防爆型)，并与燃气报警系统联动。
A、1/20    B、1/10    C、1/5    D、1/4
193、灭火器配置，每个设置点的灭火器数量不宜多于（ B ）具。
A、4    B、5    C、6    D、7
194、严重危险级B 、C类火灾场所的灭火器，手提式灭火器最大保护距离为（ C ）m。
A、5    B、7    C、9    D、15
195、严重危险级B 、C类火灾场所的灭火器，推车式灭火器最大保护距离为（ B ）m。
A、15    B、18    C、20    D、25
196、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所配置的灭火器，应每（ A ）天进行一次检查，检查记录应予保留。
A、15    B、20    C、30    D、60
197、以下哪种不属于调压装置的安全设施（ D ）。
A、安全阀   B、安全切断阀   C、监视器装置   D、过滤器。
198、当受到地上条件限制，且调压装置进口压力不大于（ C ）MPa时，可设置在地下单独的建筑物内或地下单独的箱内。
A、0.1    B、0.2    C、0.4    D、0.8
199、设置在地上单独的调压柜(落地式)内时，对居民、商业用户和工业用户(包括锅 炉)燃气进口压力不宜大于（ C ）MPa。
A、0.4    B、0.8    C、1.6   D、2.5
200、调压箱的箱底距地坪的高度宜为1.0-1.2m, 可安装在用气建筑物的外墙壁上或悬挂于专用的支架上；当安装在用气建筑物的外墙上时，调压器进出口管径不宜大于 DN（ B ）。
A、25    B、50    C、80    D、100
201、调压站室外进、出口管道上阀门距调压站的距离，当为地上单独建筑时，不宜小于（B）m。
A、5    B、10    C、15    D、20
202、液化天然气、液化石油气液相管道上相邻两个切断阀之间的封闭管道应设（ B ）。
A、止回阀   B、安全阀   C、节流阀   D、压力表
203、输配管道的设计工作年限不应小于（ C ）年。
A、15    B、20    C、30    D、50
204、II级站(瓶装液化石油气供应站)总存瓶容积不超过（ C ）m3。
A、6    B、10    C、15    D、20
205、以下哪种加臭剂非燃气常用（ D ）。
A、四氢噻吩   B、硫醇   C、无硫加臭剂   D、硫化氢
206、液化天然气卸车软管应采用奥氏体不锈钢波纹软管，其设计压力不应小于系统最高工作压力的（ D ）倍。
A、2    B、3    C、4    D、5
207、城镇燃气钢管不应在管道焊缝上开孔。管道开孔边缘与管道焊缝的间距不应小于（ B ）mm。当无 法避开时，应对以开孔中心为圆心，1.5倍开孔直径为半径的圆中所包容的全部焊缝进行100%射线照相检测。
A、50    B、100    C、150    D、200
208、城镇燃气管道环焊缝间距不应小于管道的公称直径，且不得小于（ C ）mm。
A、50    B、100    C、150    D、200
209、每次吹扫管道的长度不宜超过（ C ）m，当管道长度超过（ C ）m 时，宜分段吹扫。
A、500    B、800    C、1000    D、1500
210、燃具和用气设备燃气燃烧所产生的烟气应排出至室外，以下哪个说法是错误的（ C ）。
A、设置直接排气式燃具的场所应安装机械排气装置
B、燃气热水器和采暖炉应设置专用烟道
C、燃气热水器的烟气宜排入灶具、吸油烟机的排气道
D、燃具的排烟不得与使用固体燃料的设备共用一套排烟设施
二、多选题
1、 以下属于从业人员职业道德规范要求的是（ ABCD ）。
A、爱岗敬业   B、办事公道  C、服务群众  D、奉献社会  E、讲求回报
2、 以下符合爱岗敬业要求的是（ ABCE ）。
A、树立职业理想     B、强化职业责任    C、提高职业技能
D、抓住职业机遇     E、遵守职业纪律
3、高技能人才的特征包括（ CDE ）。
A、具备高学历                   B、具备高职称        B、具备精湛专业技能
D、能在关键生产环节发挥作用     E、能够解决生产操作难题
4、按照国家有关应急预案的编制规定，以下属于生产经营单位应急预案体系组成部分的是（ACE）
A、综合应急预案	B、应急救援队伍建设
C、专项应急预案	D、应急技术方案现场处置方案
5、 以下属于《中华人民共和国安全生产法》所规定从业人员安全生产义务的是（ ADE ）。
A、遵守安全生产规章制度和操作规程        B、对公司的员工守则和劳动纪律提出意见
C、遭遇安全事故时申请劳动仲裁            D、掌握安全生产知识、提高安全生产技能
E、发现事故隐患立即报告给单位负责人员
6、单位燃气用户还应当建立健全安全管理制度，加强对操作维护人员燃气（ BC ）的培训。
A、法律法规        B、安全知识        C、操作技能        D、抢险维修
7、从事燃气输配系统生产作业，常用的劳动防护用品包括（ ABDE ）。
A、防静电工作服      B、安全帽
C、防烟罩            D、防护手套      E、防护鞋
8、城市燃气有（ BCD ）。
A、煤     B、天然气    C、人工煤气    D、液化石油气     E、沼气
9、 以下属于调压器主要组成的是（ ABCE ）。
A、调节机构    B、敏感元件      C、执行机构    D、放散装置       E、设定机构
10、燃气调压器按工作原理可分为（ AB ）。
A、直接作用式     B、间接作用式      C、 曲流式     D、轴流式     E、截止阀式
11、调压器的结构应保证（ ABCD ）。
A、美观耐用     B、使用安全     C、运行可靠     D、便于维护    E、进口应采取过滤措施
12、直接作用式调压器组成部件包括（ ABCE ）。
A、调节机构     B、敏感元件      C、执行机构     D、指挥器       E、设定机构
13、间接作用式调压器组成部件包括（  ABCD ）。
A、调节机构     B、敏感元件     C、执行机构         D、指挥器          E、放散装置
14、切断阀按结构原理可分为（ CD ）。
A、移动式     B、固定式         C、直接作用式       D、间接作用式      E、复合式
15、 以下属于压力容器安全附件的有（ ABCE ）。
A、安全联锁装置    B、压力表    C、安全阀    D、封头     E、液位计
16、调压装置计量设备中属于一次仪表的有（ ABC ）。
A、涡轮流量计    B、腰轮流量计    C、超声波流量计     D、体积修正仪    E、流量计算机
17、调压装置计量设备中属于二次仪表的有（ DE ）。
A、涡轮流量计    B、腰轮流量计    C、超声波流量计     D、体积修正仪    E、流量计算机 18、修正仪可在线检测气体的（ ABC ）信号，并进行压缩因子自动修正，将工况体积量转换成标准状态的体积量。
A、温度    B、压力     C、流量    D、湿度     E、密度
19、带显示的压力变送器由以下几部分组成。 ( ABD )
A、传感器    B、液晶表头      C、二阀组      D、转换器    E、根部阀
20、 电动执行机构按工作原理可分哪几类（ AC ）。
A、开关型      B、气液联动     C、调节型      D、 电液联动     E、气动
21、PLC 控制柜主要由（ ABCD ）组成。
A、 电源模块     B、IO 模块     C、CPU 模块    D、通信模块   E、其它四项均不正确
22、 以下哪些是常用泵式加臭装置的组成部分（ ABCE ）。
A、加臭储罐    B、液位变送器    C、加臭计量泵     D、体积流量计     E、控制系统
23、加臭储罐常见液位计有哪几种形式（ CE ）。
A、投入式液位计   B、 电容式液位计   C、磁翻板式液位计
D、超声波液位计   E、玻璃管式液位计
24、城镇燃气加臭剂应符合以下要求（ ABCE ）。
A、不应对人体、管道或与其接触的材料有害   B、溶解于水的程度不应大于 2.5%（质量分数）
C、应有在空气中能察觉的加臭剂含量指标     D、应有在空气中能察觉的颜色
E、和燃气混合在一起后应具有特殊的臭味
25、下列检测燃气泄漏的正确的是（  ADE ）。
A、利用人体嗅觉   B、利用火柴   C、利用打火机  D、利用肥皂水刷漏   E、利用燃气检测仪
26、燃气管道强度试验对压力表的要求（ BD ）。
A、精度不低于 1.0 级    B、精度不低于 1.5 级     C、新的压力表
D、经过校验合格压力表  E、精度无要求
27、地下调压装置的日常检查应符合下列规定（ ABCDE ）。
A、应无积水             B、通风或排风系统应有效     C、上盖不得受重压或冲撞
D、防腐保护措施应完好   E、燃气泄漏报警装置应有效
28、消防设施和器材的（ BCDE ）等应设专人负责。
A、购置    B、管理    C、检查    D、维修   E、保养
29、 阀门的运行、维护应符合（ ABD ）规定。
A、应定期检查阀门，应无燃气泄漏、损坏等现象，阀井应无积水、塌陷，无妨碍阀门操作的堆积物等
B、 阀门应定期进行启闭操作和维护保养          C、定期关闭阀门检修
D、无法启闭或关闭不严的阀门，应及时维修或更换 E、 阀门每半年送检一次，并做好相应记录
30、调压器内漏的主要原因是（ ABE ）。
A、 阀垫磨损    B、 阀座磨损   C、滤芯堵塞   D、膜片破裂    
E、 阀杆处或阀座下O形圈损坏
31、下游设备正常使用，调压器出口压力持续上升的主要原因( BDE )。
A、 阀垫磨损    B、无下游信号    C、滤芯堵塞     D、膜片破裂
E、 阀杆被积垢卡在开启状态下
32、下游设备正常使用，调压器出口压力持续下降的主要原因（ BCE ）。
A、 阀垫磨损   B、无下游信号    C、滤芯堵塞     D、膜片破裂
E、流量需求大于调压器供应能力
33、调压器工作时发生喘振的主要原因（ ABE ）。
A、防喘振装置不合适    B、导压管取压点安排不正确    C、滤芯堵塞    
D、膜片破裂            E、用气流量远小于设计流量
34、过滤设备必须停运才能检修的是（ ACDE ）。
A、更换头部密封圈    B、检漏     C、更换锈蚀或磨损不允许使用的紧固件
D、更换滤芯   E、设备内部检查
35、造成过滤器下游管道有明显杂质的原因包括（ ABE ）。
A、滤芯损坏    B、滤芯未安装到位     C、压力升高     D、O 型密封圈损坏
E、燃气太脏，带入大块异物
36、蝶阀内漏的原因有（ BCDE ）。
A、 阀杆损坏   B、蝶板变形    C、蝶板密封件损伤   D、O 形圈损坏   E、 阀杆扭曲变形
37、造成截止阀内漏的原因（ BCE ）。
A、垫片损坏     B、 阀座变形    C、 阀芯腐蚀     D、螺栓松动     E、 阀杆卡死
38、安全阀弹簧松弛可能导致（ AD ）。
A、泄漏    B、开不动    C、开不到位    D、频跳     E、不回座
39、安全阀常见故障（ ABCDE ）。
 A、泄漏    B、 回座时间长    C、频跳     D、不回座    E、 回座压力低
40、当体积修正仪出现压力异常的现象，应做的故障检查包括（ BCDE ）。
A、确认供电电源是否正常       B、确认取压口是否正确连接
C、确认引压管球阀是否开启     D、确认压力传感器是否故障
E、确认压力传感器模块是否接线正常
41、加臭装置工作时，发现泵工作但无输出，可能的原因有（ ABC ）。
A、泵的膜片破裂	  B、泵头介质腔内有气体     C、储罐底部到泵之间的过滤器堵塞
D、泵进口单向阀失效	E、泵出口单向阀失效
42、城镇燃气输配系统由哪几部分构成（ ABCD ）。
A、低压、中压、次高压以及高压等不同压力的燃气管网    B、门站、储配站  
C、分配站、压送站、调压计量站、区域调压站            D、监控系统与电子计算机中心
43、液化天然气主要特性以下哪些说法是正确的（ ABCD ）。
A、液化天然气由液体转为气体(天然气)时，体积大约扩大625倍。
B、液化天然气泄漏后，极易气化，并大量吸收周围空气的热量，使空气中水分在低温下形成水蒸气，而产生白色蒸气云雾。
C、液化天然气泄漏后产生气化，并与空气混合形成可燃和爆炸气体，遇到明火可产生火灾和爆炸事故。
D、天然气在-107℃时的密度大致与空气密度相等：当温度高于-107℃后，则比空气 轻而易扩散。
44、地下燃气管道上的阀门一般都设置在阀门井中，阀门井一般具有以下哪些特点（ ABC ）。
A、阀门井应坚固耐久          B、有良好的防水性能   
C、检修时有必要的空间        D、考虑到人员的安全，井筒宜加深
45、中压和低压燃气管道宜采用以下哪些材质（ AC ）。
A、聚乙烯管   B、承插接口球墨铸铁管   C、钢管   D、铝塑复合管
46、用户燃气管道最高工作压力，以下哪些说法是正确的（ ABCD ）。
A、住宅内，明设时不应大于0.2MPa           B、住宅内，暗埋暗封时不应大于0.01MPa   
C、商业建筑、办公建筑内，不应大于0.4MPa   D、农村家庭用户内，不应大于0.01MPa
47、燃气设施现场的操作应符合下列哪些规定（ ABCD ）。
A、操作人员应熟练掌握燃气特性、相关工艺和应急处置的知识和技能。
B、操作或抢修作业应标示出作业区域，并应在区域边界设置护栏和警示标志。   
C、操作或抢修人员作业应穿戴防静电工作服及其他防护用具，不应在作业区域内穿脱和摘戴作业防护用具。
D、操作或抢修作业区域内不得携带手机、火柴或打火机等火种，不得穿着容易产生火花的服装。
48、燃气设施可能泄漏燃气的作业过程中，为保证作业人员人身安全，以下哪些是正确的（ACD）
A、进入作业现场前要用适当的气体测试仪器测试密闭场地内含氧量(19.5%~23.5%)以及是否存在危险气体，工作期间应对密闭空间进行持续的气体监测。
B、工作时密闭场地内需间段保持空气流通。
C、在密闭场地预备有安全带、救援绳，至少保持有2人在场，并进行安全监护。
D、泄漏燃气的原因未查清或泄漏未消除前，应采取有效安全措施，直至燃气泄漏消除为止。
49、燃气设施现场的操作应符合下列规定（ ABCD ）。
A、 操作人员应熟练掌握燃气特性、相关工艺和应急处置的知识和技能。
B、 操作或抢修作业应标示出作业区域，并应在区域边界设置护栏和警示标志。
C、操作或抢修人员作业应穿戴防静电工作服及其他防护用具，不应在作业区内穿脱和摘戴作业防护用具。
D、操作或抢修作业区域内不得携带手机、火柴或打火机等火种，不得穿着容易产生火花的服装。
50、下列用户应当安装使用燃气泄漏安全保护装置（ ABC ）：
A、餐饮用户   B、在室内公共场所使用燃气的   C、在符合用气条件的地下或者半地下建筑物内使用管道燃气的   D、高层建筑内使用瓶装燃气
51、屋顶上设置燃气设备时应符合下列要求（ ABCD ）：
A、燃气设备应能适用当地气候条件。设备连接件、螺栓、螺母等应耐腐蚀；
B、 屋顶应能承受设备的荷载；
C、操作面应有1.8m宽的操作距离和1.1m高的护栏；
D、应有防雷和静电接地措施。
52、直接作用式调压器具有（ DE ）等特点。
A、结构复杂   B、体积大   C、重量重   D、性能可靠   E、安装方便
53、（ ABC ）应按精密机械的要求进行维修。
A、调压器   B、放散阀   C、切断阀   D、过滤器
54、1 巴（bar）=（ ABD ）
A、1公斤力/平方厘米（Kg/cm2）   B、0.1兆帕(Mpa)   C、10千帕(kpa)   D、14.5磅力/平方英寸（psig）
55、设备操作人员的四懂是：（ ABDE ）。
A、懂结构   B、懂原理   C、懂操作   D、懂性能   E、懂用途
56、设备维修人员的四会是：（ ABCD ）。
A、会使用    B、会维护保养   C、会检查   D、会排除故障  
57、在下列场所应设置燃气浓度检测报警器（ BCD ）。 
A、室外燃气调压柜       B、地下室、半地下室和地上密闭的用气房间   
C、燃气管道竖井         D、有燃气管道的管道层
58、输配管道及附属设施的保护范围应根据输配系统的压力分级和周边环境条件确定。最小保护范围应符合下列规定（ BCD ）。 
A、低压输配管道及附属设施，无保护范围。
B、中压输配管道及附属设施，应为外缘周边0.5m范围内的区域。
C、次高压输配管道及附属设施，应为外缘周边1.5m范围内的区域。
D、高压及高压以上输配管道及附属设施，应为外缘周边5.0m范围内的区域。
59、输配管道及附属设施的控制范围应根据输配系统的压力分级和周边环境条件确定。最小控制范围应符合下列规定（ BCD ）。
A、低压和配管道及附属设施，无控制范围。
B、中压输配管道及附属设施，应为外缘周边0.5m-5.0m范围内的区域；
C、次高压输配管道及附属设施，应为外缘周边1.5m-15.0m范围内的区域；
D、高压及高压以上输配管道及附属设施，应为外缘周边5.0m-50.0m范围内的区域。
60、钢管外壁腐蚀主要有以下哪几种（ ABCD ）。
A、化学腐蚀   B、电化学腐蚀   C、杂散电流腐蚀   D、细菌作用引起的腐蚀
61、城镇燃气管道波纹补偿器的安装应符合下列要求（ ABD ）。
A、安装前应按设计规定的补偿量进行预拉伸(压 缩), 受力应均匀。
B、补偿器应与管道保持同轴，不得偏斜。
C、安装时使用补偿器的变形(轴向、径向、扭转等)来调整管位的安装误差。
D、安装时应设临时约束装置，待管道安装固定后再拆除临时约枣装置，并解除限位装置。
62、埋地钢制管道有哪几种电保护法（ ABC ）。
A、外加电源阴极保护   B、牺牲阳极保护法   C、排流保护法   D、阳极钝化保护法
63、埋地燃气管道应进行周期性泄漏检测，管道泄漏检测周期应符合下列规定（ ABCD ）。
A、聚乙烯管道和设有阴极保护的钢质管道，检测周期不应超过1年。
B、球墨铸铁管道和未设阴极保护的钢质管道,检测周期不应超过半年。
C、管道运行时间超过设计使用年限的1/2时,检测周期应缩短至原周期的1/2。
D、出现多次抢维修的或者检测评价结果证明剩余使用寿命较短的管道,应适当增加检测频次。
64、对在役燃气管道的防腐层及燃气管道的阴极保护系统应进行周期性检查。检测周期应符合下列规定（ ABC ）。
A、设计压力大于0.4MPa的管道每3年不得少于1次。
B、设计压力小于或等于0.4MPa的管道每5年不得少于1次。
C、再次检测的周期可依据上一次的检测结果和维护情况适当缩短。
D、二次检测基本无损耗的管道可适当延长检测周期。
65、钢质管道防腐质量应采用（ ABCD ）等方法进行。
A、外观检查   B、厚度检查  C、电火花检漏   D、黏结力测试
66、关于螺纹连接，以下说法正确的是（ ACD ）。
A、用于螺纹的保护剂或润滑剂应适用于工况条件，并对输送的燃气和管道材料均不产生不良影响。      B、进行密封焊的螺纹接头应使用螺纹保护剂和密封材料。
C、采用垫片密封而非螺纹密封的直螺纹接头，直螺纹上不应缠绕任何填料，在拧紧和安装后,不得产生任何扭矩。
D、螺纹接头密封材料宜选用聚四氟乙烯带，外露螺纹2扣~3扣为宜，拧紧螺纹时，不得将密封材料拧入管内。
67、阀门安装，以下说法正确的是（ ADE ）。
A、阀门吊装应平稳，不得用阀门手轮作为吊装的承重点，不得损坏阀门。
B、当焊接球阀水平安装时应将阀门完全关闭，当垂直管道安装且焊接阀体下方焊缝时，应将阀门开启。 C、当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在开启状态下安装。
D、当阀门与管道以焊接方式连接时，阀门不得关闭，且宜采用氩弧焊打底。 E、阀门安装时，应按阀门标示的介质流向与管道介质的流向确定阀门的安装方向，避免强力安装。
68、波纹管膨胀节的安装，以下说法正确的是（ ACD ）。
A、应按设计文件规定进行预拉伸或预压缩，受力应均匀。
B、波纹管膨胀节内套有焊缝的一端，在水平管道上应逆介质流向安装，在铅垂管道上应置于下部。   C、波纹管膨胀节应与管道保持同轴，不得偏斜。
D、安装波纹管膨胀节时，应设临时约束装置，待管道安装固定后再拆除临时约束装置。
69、管道气体吹扫，以下说法正确的是（ ABC ）。
A、吹扫口应设在开阔地段并加固，吹扫时应设置安全区域，吹扫出口前不应站人。
B、吹扫压力不得大于管道的设计压力。
C、吹扫介质宜采用压缩空气，不应采用氧气和可燃性气体。
D、吹扫合格设备复位后，应继续进行影响管内清洁的其他作业。
E、吹扫出口不宜设置快开盲板。
70、燃气调压装置除主要设备调压器外，还包括下列辅助设备（ ABDE ）。
A、阀门   B、过滤器   C、流量计   D、安全装置   E、测量仪表
三、判断题：
1、传统安全管理中的安全三级教育是分高级、 中级、初级。( × )
2、安全防火中三懂是：懂生产过程中火灾的危害性、懂预防火灾的措施、扑救火灾的方法。(√)
3、燃气的着火实际上就是由稳定的氧化反应转变为不稳定的氧化反应而引起的。(  √ )
4、气体燃料中的可燃成分在一定条件下与氧发生激烈的还原反应，并产生大量的热和光的物理化学反应过程称为燃烧。( × )
5、天然气中的主要成分是 CH4，CH4 的低热值是 35MJ/m3，所以此天然气的低热值也是 35 MJ/m3。( × )
6、采用电火花点火时，最小点火能就是为建立临界最小尺寸的火焰所需的能量。(  √ )
7、热力学温度计算中指的温度为绝对温度，故 T=t+273。(  √ )
8、判断管道流动状态的参数为雷诺数。(  √ )
9、雷诺数小流体呈紊流状态，雷诺数大流体呈层流状态。( × )
10、对燃气火焰传播速度的测试中大多数不测量气体流速。( × )
11、城市燃气管网系统的管径及设备的设计， 以计算月小时最大流量为依据。 ( √ )
12、燃气调压装置会产生噪音，会给人们造成精神和身体上的伤害。 同时，噪音还常常同剧烈的震动联系在一起，危及装置的可靠性。(  √ )
13、地下储气库不宜用来平衡采暖日不均匀用气及小时不均匀用气。 ( √ )
14、调压器调节元件处于关闭位置时，静特性线上q=0处的出口压力为该调压器的关闭压力。(√)
15、最小出口压力是在出口压力范围内，所允许的最低出口压力值。(  √ )
16、调压器的流量是单位时间内流过调压器的常压下的气体容积，单位为 m3/h。 ( × )
17、关闭压力等级是实际关闭压力与设定压力之差对实际压力之比的最大允许值乘以 100。(×)
18、调压站验收时，要提供调压设施的强度和气密性试验记录。(  √ )
19、调压器两端的附属设备及管道的强度试验压力应为设计压力的 1.5 倍。(  √ )
20、气密性试验压力为调压室进口设计压力的 1.5 倍。( × )
21、在调压器燃气入口（或出口）处，应设防止燃气出口压力过高的安全保护装置（当调压器本身带有安全保护装置时可不设）。(  √ )
22、调试双路（2+1）调压站的备用路（副路）时，出口压力应设置得比第一路（主路）略高些（高约5～10%）。( × )
23、定期检查安全放散阀情况及放散压力。如安全放散阀放散压力过低或漏气，应检查安全放散
阀皮 膜是否老化或破损、弹簧是否失去应有强度或折断及清洗放散阀阀门；如放散压力过高，
则应重新调整安全放散阀。(  √ )
24、调压箱材料应依据调压箱的设计压力、工作温度、工作介质及材料性能等选用。(  √ )
25、调压设施的调压器、安全阀、过滤器、检查仪表及其它设备，均应有产品合格证。(  √ )
26、高-高压、高-中压通气时调压器取压管根阀必须处于关闭状态。( × )
27、地下式调压站的建筑物设计室内地坪应为不会产生火花的材料，并应在一侧人孔下的地坪上设置集水坑。(  √ )
28、调压器进口压力调节范围是调压器能保证给定稳压精度等级的进口压力范围。(  √ )
29、切断阀为自动切断， 自动开启的保护装置设备。( × )
30、调压站内的地面应采用撞击时不会产生火花的材料。(  √ )
31、调压器平衡器皮膜破损会造成出口压力下降。( × )
32、地下调压站的设计调压站顶盖上必须设置两个成对角位置的人孔，孔盖应能防止地表水浸入。( √ )
33、用压力自动记录仪测量较高压力时，不用在进口处装回形管。( × )
34、间接作用式调压器是利用出口压力变化，经指挥器放大后来控制驱动器带动调节元件运动的调压器。(  √ )
35、调压器就是起到将燃气压力由高调到低，或由低调到高的作用。( × )
36、检查调压器关闭压力时，应缓慢关闭测压嘴或出口阀门。(  √ )
37、间接作用式调压器通过调节指挥器弹簧来调节出口压力。(  √ )
38、切断阀信号管只能监控调压器下游的压力。( × )
39、调压器阀口密封垫有杂质或溶胀老化时，关闭压力将升高。(  √ )
40、切断阀复位不必采用人工复位方式。( × )
41、职业纪律对从业人员提出的是自我约束与自我主张的要求。( ×  )
42、应急预案是针对可能发生的事故，迅速、有序的开展应急行动而预先制定的行动方案。( √ )
43、防静电工作服经得起日晒雨淋，防静电功能始终不衰。( × )
44、3m 以上的高空、悬空作业，无安全设施的，必须带好安全带，扣好保险扣。(  √ )
45、带电设备着火时，应使用干粉灭火器，二氧化碳灭火器等灭火，不得使用泡沫灭火器。  (  √ ) 
46、表达工艺流程的图类主要有框图、PFD、PID 三种。PID 图是生产过程运用最多的流程图。(  √ )
47、层流的特点是流体质点仅沿管轴线平行方向直线运行。(  √ )
48、层流时流体摩擦系数与管壁粗糙度有关。( × )
49、混合燃气随着惰性气体成分的增加，其爆炸极限范围缩小。 ( √ )
50、计算小时用气量常采用两种方法：第一种方法是不均匀系数法；第二种方法是同时工作系数法。(  √ )
51、雷诺数小意味着流体流动时粘性力占主要地位，雷诺数大意味着惯性力占主要地位。( √ )   
52、露点温度与碳氢化合物的性质及温度有关。对同种碳氢化合物，其压力增大，露点温度也升高。( × )
53、城镇燃气管道设计压力（表压）分级中，次高压燃气管道 B 级为 0.8 MPa＜P≤1.6 MPa。( × )
54、城市燃气有的有臭味，有的无臭味，无臭味的更好，因为毒性也小。( × )
55、热力学温度计算中指的温度为绝对温度，故 T=t-273 。( × )
56、放散点必须设专人管理，工作人员站在下风，防止中毒，不能任意离开工作岗位。( × )
57、调压站的作用半径是从调压站到零点的距离。( × )
58、进出口压力和安全保护装置属于调压器的安全评价内容。(  √ )
59、调压器指自动调节燃气出口压力稳定在某一压力范围的装置。(  √ )
60、调压器按原理可分直接作用式调压器和间接作用式调压器。(  √ )
61、调压器要按出厂产品使用说明书的要求和安全操作规程的要求进行安装、调试和投产。(√)
62、在专用调压站内，应选用能够关闭严密的单阀座调压器。 ( √ )
63、燃气安全切断阀可控制出口压力的上限和下限。(  √ )
64、燃气管道进行压力试验时，由于受打压设备的条件限制，可不做强度试验只做气密性试验。( × ) 
65、通常情况下，同一调压路中压力设定值从高到低的顺序为切断阀、加速器、监控器、放散阀和调压器。(  √ )
66、在置换气和基准气的化学、物理性质相差不大，燃烧特性比较接近时，可以用华白指数指标控制燃气的互换性。(  √ )
67、对过滤设备进行在线检查的时候，差压装置不需要检查。( × )
68、 阀门应定期进行启闭性试验，更换填料，加油和清扫阀井的维修。 ( √ )
69、调压装置一级维护时，两条及以上调压路、计量路或过滤路应进行主副路切换及设定值的调整。(  √ )
70、管道运行流量超过流量计测量范围时，只要机械部件运转，仍可以继续使用，不影响计量准确。( × )
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