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[bookmark: _Toc226460594]前    言
为落实市委、市政府关于古城保护的系列工作要求，坚持在保护中发展、在发展中保护，统筹历史文化价值保护和守牢消防安全底线，系统保护好历史文化街区，根据《江苏省消防条例》《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的决定》《关于支持城市更新行动的若干政策措施》《苏州市城市更新条例》有关要求，结合我市历史文化街区现状，进一步规范历史文化街区防火安全保障方案的编制，苏州市住房和城乡建设局组织编制了《苏州市历史文化街区防火安全保障方案编制导则》（以下简称“导则 ”）。
本导则包括总则、术语、总体要求、内容和成果要求、技术要点五个章节。
本导则由苏州市住房和城乡建设局组织编制，在导则执行过程中如发现需修改和补充之处，请反馈至苏州市住房和城乡建设局（地址：苏州市姑苏区锦帆路211号，邮箱：xfsyc@szzjj.suzhou.gov.cn）。
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[bookmark: _Toc226460595]第一章  总  则
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark50]1.1  工作目标
规范历史文化街区防火安全保障方案编制工作组织，明确历史文化街区防火安全保障方案内容和深度，提高防火安全保障方案编制质量，引导提升历史文化街区消防安全水平。
1.2  适用范围
本导则适用于苏州市历史文化街区防火安全保障方案的编制及其管理工作，不包括历史文化街区内的文物保护单位及控制保护建筑。
历史城区、历史地段、历史风貌区、历史文化名镇（名村）、老街可参照本导则编制防火安全保障方案。

[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9][bookmark: _Toc226460598]第二章  术  语
[bookmark: _Toc226460601]2.1  历史文化街区
经省、自治区、直辖市人民政府核定公布的保存文物特别丰富、历史建筑集中成片、能够较完整和真实地体现传统格局和历史风貌，并具有一定规模的历史地段。
2.2  防火控制区
结合现有历史文化街区街巷格局以及保护更新建设边界，利用防火墙（封火墙）、城市道路、消防道路、防火隔离带、天然河道等分隔，划分的能在一定时间内防止火灾蔓延扩大至相邻区域的自然街区。
2.3  防火组团
对于防火控制区内集中连片的传统建筑，划分成若干成组布置的建筑防火组团，组团内建筑可维持毗连现状，组团之间应因地制宜采取防止火灾蔓延的技术措施，综合控制火灾荷载、保障消防救援与疏散。
[bookmark: _Toc226460603]2.4  防火隔离带
能在一定时间内起到防止火灾蔓延至相邻建筑或区域的隔离空间。
2.5  消防道路
根据历史文化街区防火、救援需要和实际情况确定的，供一般消防车、微型消防车、消防摩托车以及手抬机动消防泵通行的道路。
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[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark12][bookmark: _Toc226460604]第三章  总体要求
[bookmark: bookmark51][bookmark: _Toc226460605]3.1  编制依据
[bookmark: _Toc226460606]3.1.1  相关法律法规
《中华人民共和国建筑法》；
《中华人民共和国消防法》；
《历史文化名城名镇名村保护条例》；
《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》；
《江苏省消防条例》；
《江苏省人民代表大会常务委员会关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的决定》；
《省政府办公厅印发关于支持城市更新行动若干政策的通知》；
《苏州市城市更新条例》。
[bookmark: _Toc226460607]3.1.2  相关规范标准
《建筑防火通用规范》（GB55037）、《建筑设计防火规范》（GB50016）、《城市消防规划规范》（GB51080）、《城乡历史文化保护利用项目规范》（GB55035）等相关技术规范、标准。
[bookmark: _Toc226460608]3.1.3  相关上位规划
城市消防专项规划、城乡历史文化保护传承体系规划、历史文化街区保护规划等相关上位规划。
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: _Toc226460609]3.2  编制原则
[bookmark: _Toc226460610]3.2.1  守牢底线、有序提升
历史文化街区保护利用多采用小规模、渐进式的模式，防火安全保障方案可以根据街区现状、保护更新计划等分期编制。编制工作应当以保障安全底线为原则，立足于现状条件提出防火安全建设方案和相应管控要求作为现阶段更新改造项目设计的依据。在此基础上，提出面向远期保护利用的防火安全保障措施，持续增强历史文化街区总体消防安全韧性。
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[bookmark: bookmark52][bookmark: _Toc226460611]3.2.2 人防技防、多元互补
遵循“防消结合、以防为主 ”的消防工作方针，历史文化街区整体考虑防火、灭火、疏散的需求，综合采取人防、物防、技防等多种手段，制定多元互补的防火安全策略。
[bookmark: _Toc226460612]3.2.3  尊重现状、因地制宜
在充分调查历史文化街区街巷宽度、院落格局、建筑间距及主要建筑构造的前提下，结合现行国家工程建设消防技术标准，根据历史文化街区消防安全现状条件和未来活化利用的实际需求，因地制宜采取消防技术措施，充分运用传统防火智慧和既有防火措施，鼓励消防新材料、新产品、新技术和物联网监测预警等在历史文化街区中的应用。
[bookmark: _Toc226460613]3.2.4  保护优先、传承风貌
坚持有效保护、最小干扰历史文化街区内传统的街巷格局、院落肌理和建筑风貌以及不可移动文物、历史建筑、传统风貌建筑及古树等历史环境要素。充分挖掘研究当地传统防火智慧与措施，结合现状资源和发展需求进行传承、利用或转化，融入防火安全保障方案中。
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark16][bookmark: _Toc226460614]3.3  编制工作组织
历史文化街区所在地县级以上人民政府按照管理权限组织编制防火安全保障方案。
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: _Toc226460615]3.4  编制单位要求
承担历史文化街区防火安全保障方案编制的消防技术服务机构及其从业人员，应当依法开展社会消防技术服务活动。
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[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: _Toc226460616]3.5  方案发布实施
历史文化街区防火安全保障方案由所在设区市住房城乡建设主管部门会同自然资源和规划局、消防救援局等相关部门组织专家评审，并由相关部门联审会签，经会签同意后发布实施。
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark22][bookmark: _Toc226460617]3.6  方案修编
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark25]经批准后的历史文化街区防火安全保障方案原则上不得修改。因外部条件发生重大变化，或者上位规划发生调整，确需修编防火安全保障方案的，应当按原程序评审、报批。
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[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: _Toc226460618]第四章  内容和成果要求
[bookmark: bookmark53][bookmark: _Toc226460619]4.1  主要内容
1、说明历史文化街区基本情况，分析存在的防火安全问题，明确防火安全设计原则、 目标和策略。
2、根据上位规划和现场调研情况，确定街区整体价值及历史建筑、传统风貌建筑等建筑遗产的价值特色和空间分布，明确重点保护区域和对象，并根据价值和更新模式对街区内建筑进行分类。
3、论述历史文化街区确实无法满足国家工程建设消防技术标准规定的内容和理由，根据街区现状与更新实施情况，明确防火安全设计的重点部分与提升策略。
4、根据上位规划的保护与发展需求，结合历史文化街区的保护更新模式，确定各阶段可实施的街区防火安全设计方案。防火安全设计方案主要内容包括：
（1） 划定街区内防火控制区、防火组团，明确防火控制区、防火组团间防火分隔措施与防火间距控制要求；
（2）构建街区内部及外围消防道路网络与消防疏散系统，提出消防站点、消防道路、疏散通道的空间组织与设施设备管理要求；
（3）明确街区可利用的消防水源分布及取水方式，提出街区消防给水系统设计方案；
（4）对消防站点、室外消火栓等街区消防设施提出风貌协调设计引导，并提出消防站点、室外消火栓的布置方案；
（5）提出各类建筑防火分隔、安全疏散等防火提升措施，对建筑内消防设施设备提出风貌协调设计引导，并提供相应典型做法及适用场景的指引；
（6）提出街区和建筑智慧消防系统的设置方法和分步实施措施。
5、根据街区业态规划，提出建筑功能业态管控正负面清单，提出各类经营场所的消防改造提升与业态准入要求。
6、提出消防日常管理加强措施的建议。
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[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark30][bookmark: _Toc226460620]4.2  成果构成
防火安全保障方案由文本、图纸和附件三部分组成。文本和图纸是防火安全保障方案的主体内容，应采用简洁、明确、规范的语言表述和与之相对应的清晰图示表达。
1、文本应包括历史文化街区基本情况（项目概况和消防现状调研）、防火安全保障方案、管理加强措施指引。
2、图纸应包括历史文化街区基本情况相关图纸、历史文化街区价值分析与业态引导图纸（或表格）、防火安全设计及说明等相关图纸。
3、附件应包括火灾实体试验报告、模拟分析验证报告（含火灾数值模拟报告、消防疏散模拟报告等）；采用新技术、新材料、新工艺的，需提供实体试验验证报告。
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark32][bookmark: _Toc226460621]4.3  文本目录
[bookmark: _Toc226460622]4.3.1  项目概况
1、项目背景
2、项目范围
3、编制依据
[bookmark: _Toc226460623]4.3.2  消防现状调研
1、道路街巷现状与宽度分析
2、消防疏散现状分析
3、消防给水现状分析
4、消防设施现状分析
5、街区及周边消防力量分析
[bookmark: _Toc226460624]4.3.3  防火安全保障方案
1、防火安全保障方案必要性说明
2、防火区划（防火控制区与防火组团）
3、消防道路设计（消防道路与消防疏散系统）
4、消防站点（微型消防站与消防救援站）
5、消防给水系统设计（市政给水与天然水源）
6、街区消防设施（街区消火栓、消防站点、消防器材柜）
7、防火分隔改造提升指引（基于建筑价值分类的针对性改造提升指引）
8、安全疏散改造提升指引（基于建筑价值分类的针对性改造提升指引）
9、消防设施提升指引（室内消火栓、火灾自动报警系统、 自动灭火系统、电气防火、建筑材料等）
[bookmark: _Toc226460625]4.3.4  管理加强措施指引
1、安全责任制
2、微型消防站
3、消防应急预案
4、消防培训演练
5、消防日常巡查整治
6、消防设施检测维护
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[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark34][bookmark: _Toc226460626]4.4  图纸目录
[bookmark: _Toc226460627]4.4.1  街区现状分析图纸
1、区位图（落放在相应市域图）
2、总平面图（方案设计范围图）
3、道路街巷现状图（城市道路、街巷、巷弄、火巷）
4、道路宽度分析图
5、应急疏散现状图（疏散路径、疏散指引标志、疏散集散场地）
6、市政与消防给水现状图（给水线路、管径、天然水源分布）
7、现状室外消火栓保护半径分析图（室外消防栓位置、80m 有效保护半径）
8、火灾危险源分布图（明火使用区域、大型及以上餐饮场所、托儿所、幼儿园、老年人照料设施或医疗设施等）
[bookmark: _Toc226460628]4.4.2  街区与建筑业态指引图纸
1、街区建筑价值分析图（历史建筑、传统风貌建筑等具有价值的建筑分布）
2、街区业态设置引导图（或表格，含业态分布和引导措施）
[bookmark: _Toc226460629]4.4.3  防火安全设计图纸
1、防火区划图（防火控制区、防火组团，附编号和面积说明）
2、消防救援通道系统设计图（各级消防道路、消防取水位置）
3、消防疏散通道系统设计图（各级消防疏散通道）
4、消防站点布局图（附各级站点配置要求、出警线路图）
5、街区消火栓布局图（附覆盖率分析）
6、消防给水规划图（管径、消防水池位置和容量、消防泵站位置和容量，如涉及大量新建改建管线，需增加管线综合图）
7、阻火设施分布图（如细水雾分隔装置等）
8、防火分隔改造提升指引图（防火间距不足处的防火分隔提升措施图示）
9、安全疏散改造提升指引图
10、监控报警设施布置引导图
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[bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark36][bookmark: _Toc226460630]4.5  附件目录
[bookmark: _Toc226460631]4.5.1  模拟分析验证报告
包括支撑防火安全保障方案编制的消防相关研究和技术文件，如火灾数值模拟报告、消防疏散模拟报告、典型材料防火性能测试等。
[bookmark: _Toc226460632]4.5.2  实体试验验证报告
方案中采用新技术、新材料、新工艺等提升措施的，提供采用新技术、新材料、新工艺的建筑、构件防火性能实体燃烧试验验证报告。实体试验内容应当与实际场景相符，实体试验结论与火灾数值模拟分析结论应当一致。
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[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: _Toc226460633]第五章  技术要点
[bookmark: bookmark54][bookmark: _Toc226460634]5.1  消防现状调研
[bookmark: _Toc226460635]5.1.1  调研范围
调研应包括历史文化街区的核心保护范围和建设控制地带。
[bookmark: _Toc226460636]5.1.2  基本资料收集
1、信息资料类
历史文化街区公布批次情况；已有城市或区域相关规划资料（包括但不限于城市总体规划、名城保规、分区规划、详细规划、街区保护规划）；消防安全责任制落实情况，消防安全责任人、消防安全管理人、消防系统操作人员等情况；依法建立的消防救援队伍情况；近期消防设施设备检测报告及保养维修情况；各项消防管理制度、消防应急预案与演练、消防宣传与培训情况。
与历史文化街区保护利用项目相关的流动及固定人口情况（人口密度、流动性等）、消防救援力量配置情况、道路建设及通行情况、供配电设施、配电线路建设和改造情况等。
2、图纸类
地形图资料；已有城市或区域相关规划图纸；历史文化街区保护利用项目的建筑测绘图纸（总平面图、建筑平立剖面等）；消防设施设备布置情况、竣工图纸等。
[bookmark: _Toc226460637]5.1.3  区域消防水平调研
1、区域消防安全设施
区域消防安全设施分为消防站、消防控制室、消防水泵房（消防泵站）、室外消防栓、安全疏散指示标志等，各类消防安全设施调研要求如下：
（1）消防站
确定区域内或周边消防站的建设情况与位置、辖区范围、消防救援力量到场时间、
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报警系统分布、消防车等消防设施设备的配置与使用等情况。
（2）消防控制室
确定调研区域消防控制室的位置、服务范围、消防设施设备配置、管理资料与人员配置等情况。
（3）消防水泵房（消防泵站）
确定调研区域内消防水泵房（泵站）的位置、泵房（泵站）有效服务范围、使用管理等情况。
（4）室外消防栓
确定街区室外消火栓的分布、消防覆盖范围、使用管理等情况。
（5） 安全疏散标志
确定调研区域内安全疏散指示标志指引路线、疏散路径是否合理、疏散指示标志是否醒目等情况。
2、区域消防救援条件
区域消防救援条件分为消防水源、消防站点、消防通道、紧急疏散空间等，各类消防救援条件调研要求如下：
（1）消防水源
区域内天然水源储水量、相应的取水设施、覆盖区域等；收集区域内市政给水管网布置图，明确各段管径；调研区域内消防水池的设置位置、容量（或消防总贮量）、覆盖区域等情况。
（2）道路街巷（消防车道）
调研区域及外围道路街巷（消防车道）的宽度、可通行的消防车种类、回车条件、现状使用情况（是否存在消防车道占用现象）等。
（3）应急疏散集散区
调研区域内及周边应急疏散集散区分布、安全出口、现状使用功能（是否存在占用情况等）、区域内最不利疏散距离等。
[bookmark: _Toc226460638]5.1.4  建筑防火特性
1、耐火等级
参照《建筑设计防火规范》（GB50016）的有关规定，统计街区内建筑耐火等级。
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[bookmark: bookmark55]2、使用功能
统计分析街区内建筑的现状使用功能。
3、建筑外墙
调查典型建筑外墙的材料形式、门窗洞口的材料、普遍尺寸、结构形式、开设形式，并初步确定各类建筑可认定为防火墙的墙体形式。
4、防火间距
确定各防火控制区及防火组团间的防火间距。
5、室内疏散与安全出口
确定典型建筑室内疏散路线，二层及以上的建筑应确定其楼梯的数量、材料、位置、宽度、平面布置等信息，并核定是否满足消防疏散楼梯要求。
确定各建筑的安全出口的位置、开启方向与数量。
[bookmark: _Toc226460639]5.1.5  传统防火智慧
结合当地在历史文化街区、历史建筑中采用的传统防火理念与技术，如建筑布局、风火墙、院落的设计和布置，经研究转化后与现代防火技术相融合。
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[bookmark: bookmark56][bookmark: _Toc226460641]5.1.6  消防安全管理现状
1、消防安全管理制度建设
调查街区消防安全管理制度建设与落实情况。
2、消防安全管理组织建设
调查街区消防安全管理组织建设与工作开展情况。
3、消防安全宣传及培训
调查街区近两年消防安全宣传及培训工作情况。
4、消防应急预案及演练
调查街区管理单位制定的消防应急预案及开展演练情况。
5、消防安全管理设施建设
调查历史文化街区消防安全管理设施建设情况，是否利用智慧消防系统提高消防安全管理能力。
[bookmark: _Toc226460642]5.1.7  上位规划分析与衔接
方案设计部分应首先对上位规划中的相关要求进行分析和衔接。
1、国土空间总体规划与分区规划
应明确城市总体规划与分区规划中防火安全保障方案编制区域的城市定位与承担功能。
2、历史文化名城名镇名村保护规划
应明确历史文化名城名镇名村保护规划中对防火安全保障方案编制区域的保护要求；若非历史文化名城名镇名村，则此项可不作回应。
3、详细规划
应明确控制性详细规划对区域内各管控单元的管控要求，作为整合划定防火控制区的参考。通过修建性详细规划明确区域内产权单元和图则的保护和建设要求，作为整合划定防火组团的参考。
4、街区保护规划
应明确并落实保护规划的建筑保护要求，作为建筑防火改造可采取措施和消防通道设计的分析基础。
应明确保护规划中各地块规划业态，将经营类区域作为街区消防设计的重点区域。
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应明确保护规划中交通规划设计情况，为消防通道与疏散通道的设计提供具体消防设计措施。
应明确保护规划中市政管网规划情况，为消防给水的设计提供具体消防设计措施。
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: _Toc226460644]5.2  防火安全保障方案说明
[bookmark: _Toc226460645]5.3.1  防火安全保障方案必要性分析
基于调研和价值分析的结论，说明历史文化街区确实无法满足国家工程建设消防技术标准规定的内容和理由，对防火安全保障性方案的必要性进行分析。
[bookmark: _Toc226460646]5.2.2  设计提升重点部分与策略
基于历史文化街区的类型及所采取的更新模式，明确防火设计所提升的重点部分（如消防通道、消防站点、消防水源、消防设施、消防管理、建筑耐火性能、防火分隔、消防管理等等），并提出对应的提升策略。
[bookmark: _Toc226460647]5.2.3  功能分布
历史文化街区的业态布局应以保护规划的业态规划为参考，对街区业态提出布局和引导措施。功能业态引导应包括无需另外采取防火提升措施的业态、采取一定的防火提升措施（或限制措施）后可设置的业态和禁止在街区内设置的业态。
[bookmark: _Toc226460648]5.2.4  防火单元划分
1、防火控制区
与上位规划相衔接，参考历史文化街区的核心保护范围和建设控制地带，对区域进行防火控制区划分。
防火控制区方案图应包括区域内各个防火控制区的编号、范围、面积。
2、防火组团
防火控制区内应结合历史环境风貌的真实性、完整性，结合历史地籍图和产权单元，并依据防火组团划分要求对区域进行防火组团划分。防火组团的划分宜考虑建筑价值分类，将同一类别的建筑组团（院落）划为同一防火组团。
防火组团方案图应包括区域内各个防火组团的编号、范围、面积。
[bookmark: _Toc226460649]5.2.5  消防通道
消防通道包括用于消防救援和消防疏散的道路街巷。
1、消防救援通道应基于现有街巷格局，采取多种消防救援车辆装备，适应传统街巷，建立街区消防救援系统。
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消防救援通道设计图应包括区域内各级消防车通道的走向与分布、回车场地（鼓励利用街区外围场地作为回车场地）等。
2、消防疏散通道应基于现有街巷格局，利用巷弄、开敞空间（包括街区周边的可利用空间）、火巷等建立可靠的消防疏散系统。
消防疏散设计图应包括街区层面的消防疏散路线与疏散集散场地。
[bookmark: _Toc226460650]5.2.6  消防站点
历史文化街区应建设微型消防站，负责街区防火巡查和初期火灾扑救等火灾防控工作。微型消防站的建设原则、人员配备与站房器材应参照《消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）》执行，并应结合历史文化街区实际情况，因地制宜地配备消防器材。
有条件的历史文化街区可依托所在辖区消防救援大队建设小型消防站。
[bookmark: _Toc226460651]5.2.7  消防水源
包括市政给水与天然水源。市政给水应明确给水线路与管径，保证各处消防取水点的正常使用；明确街区内可作为消防水源的天然水源（如河道、水井等）位置、容量、取用方式。
[bookmark: _Toc226460652]5.2.8  街区消防设施
包括街区消火栓、微型消防站、消防器材柜等街区消防设施，并根据街区的历史风貌，提出街区消防设施的风貌要求（或附图）。
[bookmark: _Toc226460653]5.2.9  防火分隔改造提升措施
根据已划分的防火组团，结合建筑价值判断，对不同类别建筑防火组团的防火分隔（墙体、门窗、防火涂料、防火分隔设施等）提出相应的改造提升指引措施，并考虑历史风貌与保护要素，采取符合风貌的指引措施，减少对历史风貌的影响。
对于保留修缮建筑防火组团：其中具有保护价值的，应根据建筑风貌与保护要素（如具有历史价值的墙体、门窗、檐口等要素），提出基于保护的改造提升措施指引；其中保留原居民居住使用的，可选择维持现状，并提出具备实施条件下适当的改造提升措施指引；
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对于更新改造建筑防火组团：应根据街区和建筑历史风貌，提出符合风貌的改造提升措施指引；
对于新建织补建筑防火组团：新建织补建筑与其他类别建筑应结合街区风貌的延续和现行规范的要求，提出适宜的改造提升措施指引。
[bookmark: _Toc226460654]5.2.10  安全疏散改造提升措施
针对不同类别建筑，提出安全出口、疏散楼梯、辅助疏散装置、火情预警与扑救设施等改造提升指引措施。
对于保留修缮建筑：其中具有保护价值的，应根据建筑风貌与保护要素（门、楼梯、露台），提出基于保护的改造提升措施指引；其中保留原居民居住使用的，可选择维持现状，并提出具备实施条件下适当的改造提升措施指引；
对于更新改造建筑，应根据街区和建筑历史风貌，提出符合风貌的改造提升措施指引；
对于新建织补建筑，应根据现行规范进行防火设计。
[bookmark: _Toc226460655]5.2.11  消防设施提升措施
防火安全保障方案应鼓励街区内适应性应用消防新技术、新设备，所采用的消防设施应考虑街区和建筑风貌保护要求，进行设施隐蔽式设计或符合风貌的设计，减少对历史风貌的影响。
1、室内消防灭火系统
根据建筑分类，提出自动喷水灭火系统（或局部应用系统）、室内消火栓系统（或消防软管卷盘、简易消防水龙）、其他自动灭火系统（气体灭火系统、移动式灭火装置等）等室内消防灭火系统的应用场景。
根据建筑风貌，提出室内消防灭火装置（喷淋装置、室内消火栓、消防软管卷盘、简易消防水龙、气体灭火装置等）的风貌设计引导（或图示）。
2、火灾探测报警系统
包括但不限于烟感火灾探测器、电气火灾探测器、可燃气体探测器、光电火灾探测器等火灾探测报警装置。并根据建筑分类，提出火灾报警系统的应用场景；根据建筑风貌，提出火灾报警装置的风貌设计引导（或图示）。
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[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark46][bookmark: _Toc226460656]5.3  管理加强措施
[bookmark: _Toc226460657]5.3.1  安全责任制
防火安全保障方案应对历史文化街区消防安全责任提出建议，明确政府有关部门、街道办事处、社区、使用单位、产权单位、群众的消防安全职责，协助历史文化街区所在辖区部门制定消防管理安全责任制。
[bookmark: _Toc226460658]5.3.2  微型消防站
防火安全保障方案应对微型消防站的职责、人员、器材配备与管理等提出建议。微型消防站的人员配备、站房器材、岗位职责、值守联动、管理训练应参照《消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）》执行。
[bookmark: _Toc226460659]5.3.3  应急预案
防火安全保障方案应对历史文化街区消防应急预案提出编制建议，协助主管部门制定适合的消防应急预案。
[bookmark: _Toc226460660]5.3.4  培训演练
防火安全保障方案应对历史文化街区消防培训演练方案提出编制建议，明确培训对象、内容、频次和相应的考核要求。
[bookmark: _Toc226460661]5.3.5  排查整治
防火安全保障方案应对历史文化街区火灾隐患排查整治提出工作建议，明确排查
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整治执行部门，并根据街区实际情况明确排查整治的内容。
[bookmark: _Toc226460662]5.3.6  检测维护
[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark48]防火安全保障方案应对历史文化街区消防设施检测维护提出方案建议，明确需检测维护的消防设施与检测维护频率。
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