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前  言
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]根据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》、《住建部办公厅关于开展既有建筑改造利用消防设计审查验收试点的通知》、《住房城乡建设部关于加强历史建筑保护与利用工作的通知》、《苏州市城市更新条例》、《苏州市历史建筑保护利用试点工作方案》有关要求，结合工作实际，苏州市住房和城乡建设局组织编制了《苏州市历史建筑消防设计指南》(以下简称“指南”)。
本《指南》在编制过程中，以历史建筑火灾风险评估为基础，通过广泛调查研究，认真总结近年来我市历史建筑防火技术措施设计和实施的经验，借鉴有关城市的设计理念，对主要问题进行了专题研究，并广泛征求了有关方面的意见，最后通过专家和有关部门审查论证。
本指南由苏州市住房和城乡建设局负责管理，******负责具体技术内容解释。在指南执行过程中如发现需修改和补充之处，请及时向苏州市住房和城乡建设局反馈（地址：江苏省苏州市姑苏区锦帆路211号，邮箱：xfsyc@szzjj.suzhou.gov.cn），以供今后修订完善。
本《指南》主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：
主编单位：******
参编单位： ******
主要起草人：******
主要审查人：******
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[bookmark: _Toc233467691]1  总    则

1.0.1  为在城市建设中加强历史文化的保护传承、延续历史文脉、坚定文化自信、推动城市建设高质量发展，针对苏州市历史建筑保护利用过程中难以完全满足现行国家工程建设消防技术标准的状况，特编制本指南，用以指导和规范项目实施主体在保持历史建筑核心价值要素部位的基础上，通过采取防火技术措施提升历史建筑的消防安全水平。
1.0.2  本指南适用于苏州市历史建筑保护利用工程的单、多层建筑，不适用于上述工程中的高层建筑。
1.0.3   历史建筑保护利用的范围应包括历史建筑本身和必要的风貌协调区。
1.0.4   本指南不适用于被公布为不可移动文物的历史建筑。
1.0.5   历史建筑保护利用中所采取的防火技术措施应因地制宜，结合街区布局特点及建筑防火特征，兼顾历史文化保护传承与消防安全保护，遵循最低限度干预原则，安全适用、经济合理，有效提高建筑的消防安全水平。
1.0.7  除本指南规定可适用的情形外，其他消防措施均应严格执行国家现行相关标准和法律、法规的规定。
1.0.8   历史建筑保护利用过程中，按照有关标准和本指南不能解决的消防问题，可针对具体问题进行专项研究分析。
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[bookmark: _Toc233467692]2  术    语

2.0.1  历史建筑：是指未公布为不可移动文物并经苏州市、各县级人民政府认定公布的具有一定保护价值，能够反映苏州历史文化和地方特色的建（构）筑物。
2.0.2  历史建筑保护利用：是指根据其历史文化或建筑价值、特征、保存状况、环境条件，在满足保护要求，保持历史建筑核心价值要素的基础上，通过修缮、改善等方式适应现代生产生活需要的行为。
2.0.3  核心价值要素：主要体现历史建筑核心价值、保存较好的建筑空间格局、主要立面、平面布局、主体结构体系及主要构件、特色材料装饰和部位、历史环境要素等载体要素。
2.0.4  防火组团：单栋历史建筑与相邻建筑组成，或由多栋单体建筑组成的历史建筑，按一个整体进行防火设计的建筑群组，并与周边建筑之间采取防止火灾蔓延的措施，
2.0.5  消防道路：根据防火、救援需要和实际情况确定的，供一般消防车、小型消防车、小型摩托车以及手抬机动消防泵通行和人员疏散的道路。
	
[bookmark: bookmark30][bookmark: _Toc233467693][bookmark: _Toc223554365]3  基本规定
3.0.1  历史建筑的保护利用应在符合《苏州市历史建筑保护利用管理办法》及《苏州市历史建筑保护图则》等相关要求的基础上，采取相应的消防技术方案。
3.0.2  历史建筑保护利用应尽可能提升其防火性能，在保护历史建筑核心价值要素部位的基础上，减小火灾危害、保障安全疏散，且不应低于历史建筑现状的消防安全水平。
3.0.3  历史建筑保护利用的功能业态设置应符合规划要求，包含利用存量房产、土地资源发展政府所支持的产业时，可享受5年内不改变用地主体和规划条件的政策。
2
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[bookmark: _Toc233467694][bookmark: bookmark7]4  消防总体布局
[bookmark: _Toc233467695][bookmark: _Toc223554369]4.1  防火组团
4.1.1  由多栋单体建筑组成的历史建筑群以及传统院落式建筑，应划分防火组团。
4.1.2  防火组团的最大允许建筑面积按组团内最低耐火等级的建筑核定，其中最低耐火等级的建筑为二级时不宜大于2500㎡，最低耐火等级的建筑为三级时不宜大于1200㎡，最低耐火等级的建筑为四级时不宜大于600㎡。防火组团内采取独立防火分隔措施的建筑可不计入建筑耐火等级核定范围。
[bookmark: _Toc233467696]4.2  消防道路
4.2.1  防火组团之间应设置消防道路，消防道路应满足以下要求：
1  防火组团周边应设置消防道路，宜形成环状，无法形成环状的应具备回车条件。
2  可通行消防车的道路净宽度不应小于3.5m；可通行消防摩托车的道路净宽度不应小于2.0m。
3  消防道路地面处或周边墙体上应当设疏散指示标志。在道路醒目位置还应设置消防车辆、装备通行指示标识。
4.2.2  历史建筑距离可通行消防车的道路或可通行消防摩托车的道路不宜大于30m。
4.2.3  历史建筑周边可根据周边道路条件设置消防道路，并至少应能保证手抬机动消防泵组的通行。
[bookmark: _Toc223554376][bookmark: _Toc233467697]4.3  防火间距
4.3.1  防火组团内各单体建筑的防火间距不限。
4.3.2  防火组团与相邻建筑之间的建筑防火间距应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的相关要求，确有困难时，应采取以下技术措施：
1  两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙，其防火间距不限。
2  相邻两座高度相同的建筑中相邻任一侧外墙为防火墙，屋顶耐火极限不低于1.00h时，其防火间距不限。
3  相邻两座建筑中较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗，屋顶的耐火极限不低于1.00h时，其防火间距不应小于3.5m。
4.3.3  防火组团与相邻建筑之间的防火间距不满足4.3.2条时，或历史建筑与相邻建筑之间的防火间距不满足现行标准要求时，应保证任意一侧的建筑可燃外墙或不燃墙体上保留的门、窗、洞口受到相邻建筑的火灾辐射热强度均低于其临界引燃辐射热强度（10kW/㎡）。
注：火灾规模可结合建筑面积及内部可燃物的相关特性确定。

[bookmark: _Toc233467698]5  建筑防火设计
[bookmark: _Toc233467699][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]5.1  一般规定
5.1.1  历史建筑保护利用过程中，宜优先采用封火墙、砖包檐口等能满足相应功能、性能要求的传统工艺。
5.1.2  属于历史建筑核心价值要素部位的传统工艺，可通过火灾数值模拟分析或实体试验验证其功能、性能是否满足相应要求。
[bookmark: _Toc233467700]5.2  平面布置
[bookmark: OLE_LINK3]5.2.1  历史建筑宜按现行国家标准《建筑防火通用规范》GB55037的要求划分防火分区；若因历史建筑核心价值要素保护要求难以划分时，应采取保障人员疏散安全、减小火灾损失的措施，并宜因地制宜采取增加疏散出口、加强防火分隔、提高排烟能力、增加灭火设施等一种或多种措施，或采用其他等效技术措施、性能补偿措施。
[bookmark: OLE_LINK4]5.2.2  总建筑面积大于1500m²的历史建筑内设置人员密集场所时，其耐火等级不应低于二级；确有困难时，应对可燃性建筑构件因地制宜采取改善燃烧性能、提高耐火极限的保护措施，达到现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016关于三级耐火等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限要求时，人员密集场所应布置在首层或二层。
5.2.3  特大型饮食建筑应设置在消防车可达的边缘地区或开阔地带，且不宜超过二层。
5.2.4  历史建筑内不应设置生产或储存火灾危险性为甲、乙类物品的场所。
5.2.5  历史建筑中公共建筑内使用明火的厨房，应符合下列规定：
1  应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙、1.00h的楼板与其它部位分隔，隔墙上的门、窗采用乙级防火门、窗，且不应设置防火卷帘作为防火隔断；
2  建筑面积大于300m²或座位数大于75座的饮食建筑厨房,其排油烟罩和烹饪部位应设置自动灭火装置，并按严重危险等级配置建筑灭火器；
3  厨房内的灶台、烟囱应采用不燃材料；
4  应设置可燃气体探测报警系统或装置。
5.2.6  历史建筑内除室外开阔地带、满足建筑防火间距的停车场外，不得设置电动自行车及电动汽车充电设施。当设置电动自行车及电动汽车充电停放场所时，其与建筑外墙门、窗、洞口等开口部位之间最近边缘的水平间距不应小于6.0m。
[bookmark: bookmark36][bookmark: _Toc223554378][bookmark: _Toc233467701][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: _Toc223554370]5.3  安全疏散
5.3.1  历史建筑利用既有楼梯(间)、疏散出口、疏散通道、疏散走道疏散时，若因历史建筑核心价值要素保护要求难以改造时，应采取保障人员疏散安全的措施,并宜因地制宜采取改善燃烧性能、提高耐火极限、增设挡烟垂壁等一种或多种措施。
5.3.2  疏散出口门开启方向宜符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。若因历史建筑核心价值要素保护要求难以改造时，应设置面积不小于房间地面面积2%的可开启外窗,或采取增设疏散门、限制房间的使用业态和同时使用人数等措施。
5.3.3  人员密集的公共场所的疏散门不宜设置门槛，紧靠疏散门口内外各1.4m范围内不宜设置踏步；若因历史建筑核心价值要素保护要求必须保留门槛时，应在出口处设置明显的标识，并在设置消防应急疏散照明。
5.3.4  历史建筑疏散人数计算方法、百人疏散宽度指标、楼层或防火分区的总疏散净宽度宜符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。
5.3.5  历史建筑用于旅馆时，可在二层及以上客房、餐厅设置安全绳或软梯、缓降器等安全逃生设备。
[bookmark: _Toc233467702]5.4  内部装修
5.4.1  历史建筑新增或替换的内部装修材料不宜增加建筑的火灾荷载。
5.4.2  历史建筑的内部装修材料应符合下列规定：
1  新增或替换的装修材料燃烧性能不宜低于原装修材料燃烧性能；
2  不宜增设燃烧性能为B2或B3级的装修材料；
3  内部敷设电线、电缆顶棚和墙面的装修材料，燃烧性能不应低于B1级。
[bookmark: _Toc223554373]
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[bookmark: _Toc233467703]6  消防设施
[bookmark: _Toc233467704][bookmark: OLE_LINK7]6.1  消防水系统
6.1.1  历史建筑消防水系统宜采用区域消防给水系统，统一建设、统一管理。
[bookmark: OLE_LINK12]6.1.2  采用临时高压消防给水系统的历史建筑，当采用安全可靠的消防给水系统时，可不设高位消防水箱，但应设气压罐和稳压泵。
6.1.3  受场地条件限制或因历史建筑核心价值要素保护不具备消防供水条件、难以设置消防给水管网的历史建筑，可利用周边天然河道、景观水池、水井等天然水源，并配备手抬机动消防泵、水带、水枪、移动式细水雾灭火装置等必要装备。
[bookmark: OLE_LINK9]6.1.4  历史建筑属传统院落式建筑时，当按规范要求难以设置室内、外消火栓系统时，应在院落内的生活供水管道上设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
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6.1.5  除不适于用水保护或灭火的场所外，历史建筑中按规范要求需设置自动灭火系统的商业、展览、餐饮、旅馆等场所，可采用简易水喷淋系统、细水雾灭火系统等。
6.1.6  历史建筑内设置的自动喷水灭火系统宜采用快速响应喷头。
6.1.7  历史建筑内应按不低于中危险级配置灭火器。
[bookmark: _Toc233467705]6.2  防排烟系统
6.2.1  防烟系统优先采用自然通风系统。
6.2.2  排烟系统优先采用自然排烟系统，并宜利用原有外窗自然排烟。
[bookmark: _Toc233467706]6.3  消防电气系统
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6.3.1  历史建筑设置具有消防联动功能的系统时，宜设置值班室或可采用区域性共享消防控制室。
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]6.3.2  受场地条件限制或因历史建筑核心价值要素保护不允许敷设线路的历史建筑，可采用无线火灾自动报警系统或独立式火灾探测报警器无线组网系统。
6.3.3  视频安防监控系统的探测距离和视频图像覆盖范围能满足火灾探测需求时，可用于辅助火灾探测及火灾复核。
6.3.4  历史建筑消防配电线路的电线、电缆燃烧性能不应低于B1级。
[bookmark: bookmark41]6.3.5  历史建筑的火灾自动报警系统采用无线通信方式时，其所属的历史文化街区（历史地段）宜采用消防设施物联网技术，并符合《城市消防远程监控系统技术规范》GB50440等技术标准，合理建设、使用、维护和管理消防设施物联网系统。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]6.3.6  历史建筑所属的历史文化街区（历史地段）具备条件时，可在适当高位设置高空视频监控系统，宜具备烟雾识别、着火点识别等自动报警功能。消防控制室、微型消防站或消防点、消防道路、建筑物疏散通道、安全出口和重点防火部位等重点部位宜设置视频监控，并宜采集视频监控系统的下列信息：
1  疏散通道或安全出口被堵塞或占用；
2  消防道路被占用；
3  消防控制室、微型消防站人员在岗情况；
4  电动自行车违规停放、充电；
5  烟雾识别、着火点识别。
6.3.7  历史建筑所属的历史文化街区（历史地段）具备条件时，宜建立安消一体化管控平台，实现安防系统与消防系统联动。
6.3.8  历史建筑宜建立报警信号传递系统，确保报警信号能够迅速、准确地传递到相关管理人员、业主单位和主管部门，相关管理人员、业主单位和主管部门对报警信号进行分析和处理，以确定报警信号的准确性和真实性；对误报和漏报情况进行及时处理和纠正，确保报警系统的可靠性。
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1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明 如下：
1)表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;
2)   表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;
3)   表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2  条文中指明应其他有关标准执行的写法为“符合……的规定”。
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《消防训练安全要则》 GA/T967-2011
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