
相城区“苏地2013-G-67（3）号地块项目1-8#”
初步设计抗震设防审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对苏州非凡城市置业有限公司“苏地2013-G-67（3）号地块项目1-8#”工程进行了抗震设防审查，审查意见如下：

1.应控制地下室顶板高差，在高差位置采取措施，保证水平力的传递。以基础为嵌固的结构单体，应以基础和首层作嵌固进行包络设计。

2.优化突出主体结构楼电梯间剪力墙，应尽量围合，并加强与主体结构的连接；补充首层开洞处楼梯间墙肢稳定验算；4#楼连廊中部井筒与主体结构连接薄弱，应考虑其“虚刚”不利作用，及应考虑其自身稳定；1-6#、8#楼底部楼层小震作用下存在小偏拉墙肢，应补充中震作用下的墙肢拉应力验算，并根据计算结果采取合理措施。

3.底部架空楼层应强制指定为薄弱层进行验算；底部两层剪力墙应按中震抗剪弹性、抗弯不屈服进行性能化设计。

4.连廊长宽比大于5的，按《苏州市高层住宅常见问题抗震审查要点》采取相应加强措施。

5.各单体高宽比均大于4，风荷载体型系数宜按高规附录B进行计算；对于高宽比大于5的单体应考虑横风向风振的影响；1#楼应考虑最不利地震方向的作用。

结论：经上述修改后，可基本通过初步设计抗震设防专项审查。上述问题的修改与完善，可在施工图审查阶段复核。
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