
附件：

吴中区“苏地2023-WG-99号地块项目”

初步设计抗震设防审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对苏州融太置业有限公司“苏地2023-WG-99号地块项目”工程进行了抗震设防审查，审查意见如下：

1.合理控制地下室顶板室内外高差，采取有效措施保证水平力在该位置的传递；上部结构按照嵌固于基础顶面及地下室顶板位置进行包络设计；补充带地库的整体沉降计算。

2.各单体底层楼梯间剪力墙开洞位置端柱满足转换柱的抗震设计要求。

3.各单体楼电梯部位剪力墙未形成筒体，注意该部分剪力墙的虚刚及稳定性问题；各单体补充剪力墙墙肢的拉应力验算。

4.注意模型计算参数和荷载取值的准确性；“三板”及“预制装配率”设计满足政策文件要求。

结论：经上述修改后，可基本通过初步设计抗震设防专项审查。上述问题的修改与完善，可在施工图审查阶段复核。
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