附件：

吴中区“苏地2023-WG-88号地块项目
（2#、3#、4#公寓）”初步设计抗震设防审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对苏州吴中苏州湾置地有限公司“苏地2023-WG-88号地块项目（2#、3#、4#公寓）”工程进行了抗震设防审查，审查意见如下：
1.核心筒外墙应形成围合，洞口连梁应采用强连梁；2#楼核心筒外墙楼面主梁搁置处宜设置端柱，外排框架柱宜与端柱形成框架；3#4#楼核心筒长宽比大于2，宜采用框架-双筒结构。
2.2#楼二层楼盖开洞形成的局部单跨框架，其抗震等级宜提高一级。筒体结构的楼盖四个外角宜按高规第9.1.4条进行钢筋加强。裙房竖向收进部位楼板建议参照高规第10.6.2条要求适当加强。
3.2#楼刚重比在2.7左右，应考虑P-△效应。Y方向框架柱倾覆力矩偏大，建议适当调整。4#楼周期比0.89，宜适当提高抗扭刚度。采用叠合板时，梁刚度放大系数适当调低。
4.裙房屋面处，框架柱数量明显变化，0.2Q0调整应分段进行。
5.较多框架柱为形态短柱，应复核剪跨比，当剪跨比小于2时，应采取必要措施增强延性，并避免形成超短柱。
6.预制装配率不低于45%的项目，应编制专项文件，进行预制装配率预评定。
结论：经上述修改后，可基本通过初步设计抗震设防专项审查。上述问题的修改与完善，可在施工图审查阶段复核。
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