附件

市区“苏州桃坞护理院有限公司廖家巷27号改造工程”

初步设计抗震设计审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对苏州桃坞护理院有限公司“苏州桃坞护理院有限公司廖家巷27号改造工程”工程进行了抗震设计审查，审查意见如下：

一、本工程原设计图纸缺失，复原图梁配筋规格归纳统计应有检测依据。

二、本工程改造后延长设计使用年限，应补充耐久性鉴定或耐久性加固措施。

三、建筑平面严重不规则，建议调整布置设缝分区。

四、原墙体按双面板墙加固，与新增承重墙刚度相差较大，应考虑水平力实际分布的不利影响。

五、应保证新增墙体与竖向荷载受力协同性；山墙处女儿墙较高应加强抗震措施；补充新增结构构件与已有结构构件的连接节点设计。

六、外墙四角均未设构造柱，建议在外墙四角做板墙加强带代替构造柱。

七、应在加固文件中提出可靠的卸载和支撑等安全措施，确保原结构在施工过程中的安全。加固改造施工应遵循自下而上的原则，尽量避免破坏原有结构构件，加固材料、施工方案及施工工艺等应符合相关规范的要求。施工图设计文件中增加对改造后整体结构的检查维护和变形监测等要求。
结论：经上述修改后，基本通过初步设计抗震设计专项审查。上述问题的修改与完善，在施工图审查阶段复核。
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