附件

常熟市“53HUB青年公社（1953四期）地块项目”

初步设计抗震设计审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对江苏云聚置地有限公司“53HUB青年公社（1953四期）地块项目”工程进行了抗震设计审查，审查意见如下：

一、各单体以地下室顶板为嵌固端，地下室应满足嵌固端的相关要求，顶板高差较大处采用加腋等措施加强，确保水平力的有效传递；补充带地库的整体结构沉降计算，控制沉降差在规范允许范围内；地下室超长应采取减少混凝土收缩的有效措施。

二、A区商业四层以上平面竖向收进且屋顶局部为单跨框架，四层相关楼面范围板厚及配筋适当增加，单跨框架抗震等级提高一级且配筋加强；坡屋面屋脊处宜增设次梁，按实际标高复核坡屋面折梁配筋，同时充分考虑折梁端部的水平推力对主体结构的不利影响，确保结构安全。

三、A区框架结构应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响，或采取构造措施，减少楼梯构件对主体结构刚度的影响；地上结构超长，应采取减小施工期间混凝土收缩及正常使用期间抵抗温度作用的有效措施。

四、B区青年公寓底部两层按重点设防类设计，结构重要性系数提高至1.1，底部两层及地下室相关范围框架及剪力墙抗震等级比上部结构提高一级；各层平面西侧存在逐层偏心收进的情况，建议加强底部西侧周边竖向构件的配筋构造。

五、框架梁柱偏心距大于柱宽1/4时，应考虑梁柱偏心的不利影响且采取水平加腋等措施加强；框架柱宜按双偏压复核配筋；梁垂直搁置剪力墙平面外时应采取有效措施加强。

结论：经上述修改后，基本通过初步设计抗震设计专项审查。上述问题的修改与完善，在施工图审查阶段复核。
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