附件

市区“32号街坊七处文控保修缮及周边改造项目-清微道院非文物本体建筑”初步设计抗震设计审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对苏州名城更新发展有限公司“32号街坊七处文控保修缮及周边改造项目-清微道院非文物本体建筑”工程进行了抗震设计审查，审查意见如下：

一、补充明确各单体之间的抗震缝宽度，并采取相应措施满足抗震要求。

二、 顶点侧向位移超出《民用建筑可靠性鉴定标准》限值时，应首先通过检测确定超标的等级（Cs级使用性问题或Cu/Du级安全性问题），然后根据超标程度、是否伴有构件损坏、承载力验算结果等综合判断，从减荷、加固/更换构件、临时支顶、停止使用、拆除等安全性措施中选择相应处理方案，并在鉴定报告中详细记录并跟踪处理。

三、采用高延性混凝土加固承重空斗墙：a、需根据鉴定报告在复原图中明确为几眠几斗；b、根据DB32/T 4416-2022及T/JSTJXH 5-2022，三斗一眠以上及无眠全斗墙不得采用高延性混凝土加固。加固承重空斗墙时，应采用双面加固。c、如仅对承重空斗墙进行内侧单面加固，建议采用满墙灌浆处理。d、独立承重墙垛应采用四周围套加固，并宜采用配筋高延性混凝土面层加固；e、高延性混凝土面层与墙体之间宜采用局部嵌缝等方式进行处理；加固面层中如配置钢筋网，S形拉结筋和L形锚筋所在位置在眠砖与立砖处穿墙设置，应采用灌浆料灌注填实；f、底层墙体的加固面层应可靠连接，面层应向下延伸至室外地面下不小于500 mm或基础顶面锚固。

四、局部楼板、墙体、屋架拆除，应制定施工方案，确保施工阶段结构稳定和安全。

五、建议细化新增砌块墙体与原结构墙体连接做法，确保新增墙体与原有墙体的可靠连接，协同受力各个单体补充基础加固内容；屋架支座位置建议细化，补充节点详图；有必要时补充相关检测。各个砌体单元应在角部，纵横墙交界、局部墙肢长度略小于鉴定标准的房屋局部尺寸时增加构造柱。

六、对鉴定报告中不满足要求的构件应采取加固措施。

结论：经上述修改后，基本通过初步设计抗震设计专项审查。上述问题的修改与完善，在施工图审查阶段复核。
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