附件

吴江区“年产锦纶66纺丝45000吨、加弹丝8200吨

技改项目（2#车间）”初步设计抗震设计审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对吴江市金凤纺织品有限责任公司“年产锦纶66纺丝45000吨、加弹丝8200吨技改项目（2#车间）”工程进行了抗震设计审查，审查意见如下：

一、本工程有二期工程，与二期结构单体的抗震缝应按设防地震工况下的位移确定。

二、整体模型在屋面处与实际不符，建议按钢屋面整体建模，符合实际受力，与二维框排架模型进行包络设计。

三、计算书应保证准确性：整体计算中，活载分项系数取1.40，注意非厂房活荷载、屋面活荷载处的分项系数应按1.5取值；特殊定义抗震等级的构件应在施工图中注明；刚架平面计算书柱底按铰接计算有误等。

四、抽柱平面板配筋需构造加强，楼板的最小配筋率不宜小于0.25%。

五、屋顶大跨超过18m，框架柱的抗震等级应提高一级，并延伸至基础；夹层形成的长短柱，长柱应采取加强措施。

六、结构应考虑楼梯的影响，或采用滑动支座。

七、场地存在超过20M淤泥质粉质粘土，应采取相应措施加强基础的整体性和刚度。

结论：经上述修改后，基本通过初步设计抗震设计专项审查。上述问题的修改与完善，在施工图审查阶段复核。
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