附件

吴中区“苏地2023-WG-37号地块项目”

初步设计抗震设计审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对苏州朗欣置业有限公司“苏地2023-WG-37号地块项目”工程进行了抗震设计审查，审查意见如下：

一、本工程塔楼按嵌固于基础设计，宜补充嵌固顶部的包络设计；一层室内外高差错层位置墙柱，宜按错层构件加强抗震构造措施；补充带地下室相关范围的塔楼沉降计算。

二、未见墙肢偏拉验算，若存在小偏拉墙肢，应根据《苏州市高层住宅常见问题抗震审查要点》补充提供中震复核拉应力，并根据相关条文采取措施；偏拉墙肢不宜采用预制剪力墙。

三、2#、4#、6#楼北侧连廊跨度较大，宜补充竖向地震作用计算；楼电梯间突出主体较大，主体面宽较小，宜按有无连廊对整楼进行承载力包络设计。楼电梯间与主体连接区域楼板补充中震楼板应力分析，宜满足中震弹性要求。

四、计算书中补充“预制构件指定”的相关内容，确保现浇剪力墙内力是按放大1.1倍设计；预制剪力墙宜依据 JGJ1‑2014 补充完整连接设计等内容，现浇边缘构件等宜作适当加强；预制剪力墙顶设后浇圈梁，楼层设后浇圈梁或水平后浇带。
结论：经上述修改后，基本通过初步设计抗震设计专项审查。上述问题的修改与完善，在施工图审查阶段复核。
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