附件

相城区“苏地2025-WG-Z36号地块项目”

初步设计抗震设计审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对苏州华实房地产开发有限公司“苏地2025-WG-Z36号地块项目”工程进行了抗震设计审查，审查意见如下：

一、本工程属于特别不规则的结构，应采用弹性时程分析法进行多遇地震下的补充计算；架空车库设置局部地下室，应按嵌固于基础顶、地下室顶进行包络设计。

二、上部塔楼单体相对于底盘（架空车库）偏心收进，架空车库周边竖向构件应加强配筋构造；架空车库框架抗震等级建议统一按三级进行设计。

三、1#南区二层平面C~E轴、北区二层平面M~R轴、2#二层平面B~C轴有效楼板宽度小于楼板典型宽度的1/2，应进一步加强楼板厚度；15#屋面层平面10~11轴连接薄弱应加强连接部位的板厚及配筋构造；各塔楼二层平面较大洞口周边楼板应按设防地震下钢筋不屈服进行设计；各塔楼三层平面中抗震墙平面外设置抬柱转换梁时应设置约束边缘构件。

四、模型荷载及参数取值应准确；基础计算书中沉降差超出规范要求应调整，无地下室区域应补充工程桩水平承载力验算。

结论：经上述修改后，基本通过初步设计抗震设计专项审查。上述问题的修改与完善，在施工图审查阶段复核。
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