附件

市区“姑苏区卫生健康综合能力提升改造项目（南楼）”

初步设计抗震设计审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对苏州市姑苏区疾病预防控制中心（苏州市姑苏区卫生监督所）“姑苏区卫生健康综合能力提升改造项目（南楼）”工程进行了抗震设计审查，审查意见如下：

一、本项目改造设计按标准设防类设计，应进一步明确是否为疾控中心内的行政办公用房，且与其他功能用房独立幢设置。

二、本项目改造后不延长工作年限，改造后抗震设防类别未提高，保留部分抗侧力构件未改动，加固后的抗震单元内结构刚度和重力荷载代表值的变化分别不超过原来的10%和5%，拆除局部一层车库和两层裙房后整体抗震性能优于原结构，复核既有主体结构、构件在剩余设计工作年限内的安全性，按不低于原建造时的设计标准进行验算（分项系数及荷载取值），水平地震作用分项系数不小于1.3；对不满足要求需要加固构件和新增构件则按现行规范要求进行设计复核；以上均按7度地震作用并考虑后续工作年限折减进行计算。

三、加固后整体结构按现行抗震设防烈度7度进行变形验算，地震作用可按后续工作年限进行折减。

四、针对部分抗震构造措施不满足的部分可采用“低延性高承载力”的思路解决，如钢筋强度折减，且本项目罕遇地震下弹塑性层间位移角在2.0Δue～4.0Δue范围，抗震构造措施也可适当放松。

五、对于鉴定报告中提出的与图纸不同的加建部分，应有明确的处理措施。

结论：经上述修改后，基本通过初步设计抗震设计专项审查。上述问题的修改与完善，在施工图审查阶段复核。
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