附件

苏州高新区“苏州职业技术大学

（原苏州市职业大学）智能制造产教融合实训基地

（一期）”初步设计抗震设计审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对苏州职业技术大学“苏州职业技术大学（原苏州市职业大学）智能制造产教融合实训基地（一期）”工程进行了抗震设计审查，审查意见如下：

一、本工程结构单体间抗震缝需明确，且需满足规范要求；地下室顶板高差较大，需采取措施保证建筑单体底部水平力的有效传递。

二、建筑周圈单跨框架宜采取抗震等级提高一级、配筋加强等措施加强；跃层柱需按周边非跃层柱地震剪力复核其承载力，注意跃层柱计算长度正确性；连接薄弱位置的楼板需采取加强措施，按弹性板模型计算复核；应避免极短柱，短柱需采取加强措施。

三、有地梁单体需按嵌固在基础顶和地梁顶模型包络设计；带夹层单体需按自然层模型和去夹层模型包络设计；坡屋面和斜板应按实际建模；大跨框架需补充框架平面PK模型验算；补充地下室及与之相连的单体整体地基沉降计算；注意计算参数取值的正确性、完整性（如荷载取值、计算层高、斜交抗侧力构件地震力计算等）。

四、本工程需按苏州市有关预制装配式建筑的文件或规划条件要求的有关规定执行，设计深度满足“建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）”的要求。
结论：经上述修改后，基本通过初步设计抗震设计专项审查。上述问题的修改与完善，在施工图审查阶段复核。
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