附件

苏州工业园区“DK20070155地块二期项目（中国人民

大学苏州校区二期）”初步设计抗震设计审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对中国人民大学“DK20070155地块二期项目（中国人民大学苏州校区二期）”工程进行了抗震设计审查，审查意见如下：

一、嵌固端设置在地下室顶板，相邻顶板高差宜控制在1000以内，并采取加腋措施。

二、1#楼内筒应形成完整核心筒。斜柱及与其相连的框架梁均宜补充不考虑楼板作用的模型分析，按压（拉）弯构件进行包络设计，梁纵筋采用机械连接并贯通。

三、1#楼振型分解法分析时，应考虑时程分析得到的地震作用放大系数。

四、2#楼二层到三层层高6.6米，有夹层，按有无夹层两种情况包络设计。

五、2#楼平面尺寸超长，应补充温度应力分析，根据分析结果加强楼板配筋。

六、2#宿舍的18层右侧收进两层，宜对收进位置上下层框架柱、楼板采取抗震加强措施。

七、3#楼多功能厅，楼层平面抽柱形成大空间，楼板厚度应加强至150mm，配筋加强；按单榀模型计算复核屋面框架。

八、钢连廊支座宽度、与主体间的缝宽应满足大震位移的要求，补充支座限位措施和防脱落措施。
结论：经上述修改后，基本通过初步设计抗震设计专项审查。上述问题的修改与完善，在施工图审查阶段复核。
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