附件

常熟市“新建特种油脂工贸一体化项目-精炼车间”

初步设计抗震设计审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对苏州华锦油脂科技有限公司“新建特种油脂工贸一体化项目-精炼车间”工程进行了抗震设计审查，审查意见如下：

一、根据《高层民用建筑钢结构技术规程》对于侧向刚度不规则情况，其对应于地震作用标准值的剪力应乘以不小于1.15的增大系数，并按相应规定进行弹塑性变形分析。

二、优化柱脚设置，上部结构计算假定的嵌固位置应与实际一致。

三、应考虑非结构构件与主体建筑结构的连接，确保非结构构件的抗震性能。

四、构造和计算参数应满足相关规范、规程要求，如钢构件的高厚比、框架梁刚度放大系数等。
结论：经上述修改后，基本通过初步设计抗震设计专项审查。上述问题的修改与完善，在施工图审查阶段复核。
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