附件

相城区“苏州市相城区第六人民医院新建项目”

初步设计抗震设计审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对苏州相城经济技术开发区管理委员会“苏州市相城区第六人民医院新建项目”工程进行了抗震设计审查，审查意见如下：

一、1#塔楼中震下采用粘滞阻尼器后附加阻尼比取2%，建议和直接输入阻尼比7%采用时程计算结构进行比较以确定阻尼比取值的合理性。

二、1#塔楼首层框架倾覆力矩分担率接近50%，且剪力墙整体偏置，建议适当调整或采取措施，未给出轴压比及墙肢偏拉计算结果，当中震墙肢出现小偏拉时宜按特一级构造。

三、1#裙房左下角单体与整体连接较弱，应加强连接部分的板厚及配筋，同时按切分模型进行包络设计。

四、1#裙房门诊大厅的框架柱应校核柱的计算长度，并按相邻部位非跃层柱承担的剪力进行承载力复核。此处形成三层高的单跨排架结构，宜补充单榀模型进行复核。

五、进行设防地震下正常使用设计时，关键构件应包含消能子结构框架柱；门诊大厅大跨屋面的竖向构件建议也为关键构件。

六、应补充消能子结构在大震作用下的承载力计算以及消能器与消能子结构的连接计算与构造。

七、连廊搁置在悬臂构件上；应考虑悬臂构件变形对连廊的不利影响及连廊搁置支座对支撑梁受扭的不利影响。

结论：经上述修改后，基本通过初步设计抗震设计专项审查。上述问题的修改与完善，在施工图审查阶段复核。
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